华发城建国际海岸花园13地块1#、2#、3#住宅

超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年8月7日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室网络在线主持召开了“华发城建国际海岸花园13地块1#、2#、3#住宅”超限高层建筑工程抗震设防专项审查视频会议，周定教授级高工任专家组组长。与会专家听取了建设单位珠海市海润房地产开发有限公司、设计单位珠海华发建筑设计咨询有限公司关于该工程抗震设防设计的情况汇报，审阅了送审资料。经讨论，提出如下审查意见。

一、基本情况

该项目位于珠海市保税区东北侧，银湾路西北侧。项目超限部分为1#、2#、3#三栋塔楼，地下均为3层。其中1#楼地上32层，结构主屋面高度99.84米；2#楼地上30层，结构主屋面高度93.92米；3#楼地上31层，结构主屋面高度96.88米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地土，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。

三栋塔楼均采用灌注桩筏板基础，三栋塔楼为部分框支剪力墙结构，不同程度存在扭转不规则、凹凸不规则、尺寸突变、构件间断、局部不规则（跃层、局部楼板不连续）等不规则项，均属于A级高度的超限高层建筑。

设计单位采用YJK和PKPM两个程序对结构进行了常规的规范反应谱、小震弹性时程分析，补充了YJK中、大震拟弹性验算，并采用Sausage进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

- 存在问题和改进意见

- 补充薄弱连接部位楼板及板侧边梁、支承大悬挑梁、大跨梁的框架柱为关键构件。风荷载补充考虑建筑物相互干扰的不利影响；中震阻尼比取值偏大；进一步完善中、大震性能目标及复核验算。

- 2、薄弱连接部位楼板及板侧边梁的抗震性能目标，中震满足抗弯不屈服、抗剪弹性，大震满足抗剪不屈服。完善桩按照转换柱设计深度。

3、对承接转换梁的剪力墙，补充按照框支柱模型分析并包络设计；明确转换层梁、柱的传力路径；补充转换梁梁宽大于柱宽的节点构造大样；对承接偏置墙的转换梁，计算分析应计算上部墙的扭矩作用，不考虑抗扭刚度折减；对托柱的转换梁补充布置垂直梁面外的平衡梁；补充1#楼12轴、51轴的转换柱搭接的节点大样。

4、加强结构周边框架的抗震措施；塔楼周边翼墙、端柱按照框架柱构造设计，框架梁伸入剪力墙面外应有可靠锚固并设暗柱。核心筒连梁的截面宽度大于剪力墙的宽度，补充可靠锚固措施；现浇楼梯板钢筋应锚入剪力墙；充分考虑现浇构造外墙对相关连接构件的不利影响。

5、部分转换墙柱为超短柱，补充针对性的加强措施。

6、细化风荷载及中震双向地震力作用下剪力墙的受拉验算，受拉剪力墙抗震构造措施提高一级。

三、审查结论：通过。

专家组组长：周  定

专家组成员：孙立德      黄用军      王国安      王伟江

2023年8月7日