华润广州番禺BA0902125、BA0902126地块项目A5#住宅、A8#住宅工程超限高层建筑

工程抗震设防专家组审查意见

2023年8月8日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室在华南理工大学建筑设计研究院有限公司205会议室主持召开了“华润广州番禺BA0902125、BA0902126地块项目A5#住宅、A8#住宅工程”超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议，华南理工大学建筑设计研究院有限公司总工程师方小丹任专家组组长。与会专家听取了建设单位广州市润臻置业有限公司、设计单位深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于该工程抗震设防设计的情况汇报，审阅了送审资料。经讨论，提出如下审查意见。

一、基本情况

本项目（BA0902125地块）位于广州市番禺区汉溪大道以北，北接长隆乐园，南接汉溪大道。本次超限审查部分为A5#、A8#两栋塔楼，建筑功能为住宅。地上建筑面积约为4.5万平方米，地下建筑面积约为9.93万平方米，地下2层，裙房1层。A5#为地上42层，结构主屋面高度130.07米，A8#为地上44层，结构主屋面高度136.07米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。

A5#、A8#塔楼均采用高强预应力管桩基础，剪力墙结构，A5#、A8#塔楼存在扭转不规则、凹凸不规则、局部不规则等不规则项。均属于B级高度的超限高层建筑。

设计单位采用YJK和ETABS两个程序对结构按《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3—2010）进行了多遇地震作用下的反应谱分析，补充了 YJK多遇地震弹性时程分析；采用YJK对结构在设防地震作用下的性能目标进行分析；采用SATWE-SAUSAGE进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标均满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

- 存在问题和改进意见

1、依据行业《混凝土高规》设计，构件承载力由设防烈度地震控制时，应验算是否满足强柱弱梁、强剪弱弯的抗震设计要求。

2、验算基桩的水平承载力时，除考虑地下室不平衡土压力外，尚应考虑风荷载及地震作用。计算时可考虑桩承台侧面土抗力的有利影响。

3、补充型钢混凝土框支梁与框支柱的节点做法。框支框架的承载力计算应考虑剪力墙偏心布置的影响。转换层楼板宜采用现浇。

4、楼梯间剪力墙与梯板应有可靠连接。

5、校核中震作用下大偏拉剪力墙的实际受力。如属偏拉，无论小偏拉还是大偏拉，均应按广东省高规7.2.7条设计。

6、弱连接楼盖承载力验算除剪力外，尚应考弯矩的影响。

三、审查结论： 通过。

专家组组长：方小丹

专家组成员：李盛勇      唐增洪      赵松林      曹伟良

2023年8月8日