华璟新兴数字产业园超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年8月28日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室在（线上腾讯会议）主持召开了“华璟新兴数字产业园”超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议，华南理工大学建筑设计研究院有限公司总工程师方小丹任专家组组长。与会专家听取了建设单位广州华璟科技发展有限公司，设计单位广州瀚华建筑设计有限公司关于该工程抗震设防设计的情况汇报，审阅了送审资料。经讨论，提出如下审查意见。

一、基本情况

该项目位于广州市白云区，广云路以东，解放庄路以北。本次超限审查部分为一栋高层塔楼，建筑功能为办公楼。地上建筑面积约为4.07万平方米，地下建筑面积约为1.44万平方米，地下2层，地上24层，结构主屋面高度为97.2m。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。

塔楼为框架-剪力墙结构，采用灌注桩基础，存在扭转不规则、筒体偏心布置、尺寸突变、楼板局部不连续等不规则项，属于A级高度的超限高层建筑。

设计单位采用 YJK 和 ETABS 两个程序按国家标准《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3-2010）对结构进行了常规的小震计算，补充了小震弹性时程分析、YJK中大震等效弹性分析、楼板应力分析，并采用Perform3D进行了罕遇地震作用下的动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

二、存在问题和改进意见

1、扭转位移比未能满足行业高规的要求，可在裙楼电梯间等合适的位置适当增设剪力墙。

2、本项目Y向规定水平力作用下底部框架柱承担的倾覆力矩大于50%，按行业高规的规定，框架柱的轴压比限值按框架结构的轴压比限值控制。

3、构件计算配筋由设防烈度地震作用控制时，应补充验算是否满足强柱弱梁要求。

4、按整截面检查裙楼电梯间剪力墙在设防烈度双向地震作用下的实际受力。如为偏拉（轴向合力为拉力），应参照广东省高规7.2.7条进行设计。

5、体型收进处上下两层及裙楼顶层及下一层框架柱的纵筋配筋率提高至不低于1.15%，箍筋全长加密。

6、部分柱截面达1.8m，形成短柱或超短柱，应适当提高配箍率，采用复合箍，箍筋沿柱高全长加密。

7、核心筒支承楼面梁的剪力墙短墙肢按柱设计。

三、审查结论： 通过

专家组组长：方小丹

专家组成员：周越洲      王  森       谭  伟       李中健

2023年8月28日