天安岗头城市更新单元三期01-01地块

1栋一单元（变更）超限高层建筑

工程抗震设防专家组审查意见

2023年9月1日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会网络在线主持召开了“天安岗头城市更新单元三期01-01地块1栋一单元（变更）”超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议，王传甲教授级高工任专家组组长。与会专家听取了建设单位深圳天安云城投资发展有限公司、设计单位深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于该工程抗震设防设计的情况汇报，审阅了送审资料。经讨论，提出如下审查意见。

一、变更情况

项目位于广东省深圳市龙岗区坂田街道，东北邻坂李大道，西北临五和大道，西南邻坂云路，东南接骏业路。1栋一单元本次送审资料与修改前相比较，结构层数、主屋面高度、核心筒墙厚及其与外框柱间距离、结构抗震设计参数及设防类别未变，均与原设计一致。变更设计将1栋一单元塔楼立面收进位置从原7～10层依次退台式收进变为在9层一次收进，34～44层的偶数层平面凹槽深度增加0.65m，凹槽深度与平面总宽度比大于0.3。

本项目于2023年6月16日通过超限审查，基于以上原因进行本次设计变更后的审查。

1栋一单元地上建筑面积约为12.52万平方米，地下建筑面积约为5.18万平方米(地下室面积为整个项目的地下室面积)。1栋一单元地下2层，裙房3层，地上44层，结构主屋面高度208.75米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为乙类，抗震性能目标为C级。

本项目塔楼采用旋挖成孔灌注桩基础，以中（微）风化花岗岩为持力层；裙房及无上部结构地下室采用天然基础（部分为管桩基础），以砾质黏性土为持力层（管桩以强风化花岗岩为持力层），抗浮采用锚杆和抗拔管桩。1栋一单元为框架-核心筒结构，存在扭转不规则、凹凸不规则、楼板不连续、刚度突变、局部不规则(穿层柱)、扭转刚度弱等不规则项，属于超B级高度的超限高层建筑。

针对上述超限高层建筑，设计单位采用YJK、MIDAS GEN两个程序进行小震作用下的结构分析；采用YJK程序进行小震弹性时程分析和中、大震等效弹性分析；采用SAUSAGE程序进行大震动力弹塑性分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可满足结构在预定性能目标下的抗震要求。

- 存在问题和改进意见

- 根据设计院的抗震分析结果，边框不连续、结构抗扭刚度弱对结构整体抗震性能影响较大，不应采用预制叠合板，应采用现浇钢筋混凝土楼盖。

- 边框不连续和结构抗扭刚度弱的专项分析中，补充弹性楼盖模型的复核。

- 施工图阶段应落实2023年6月16日超限审查意见。

三、审查结论：通过。

专家组组长：王传甲

专家组成员：滕  军     黄泰贇     刘永添     林超伟

2023年9月1日