大良云近东区东乐路以南、桂峰路以东地块项目五期39栋（文化活动中心）超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年8月31日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室在华南理工大学建筑设计研究院有限公司主楼205会议室主持召开了“大良云近东区东乐路以南、桂峰路以东地块项目五期39栋（文化活动中心）”超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议，华南理工大学建筑设计研究院有限公司总工程师方小丹任专家组组长。与会专家听取了建设单位（佛山市顺德区润峰房地产有限公司）、设计单位（中国中建设计研究院有限公司、上海天华建筑设计有限公司）关于该工程抗震设防设计的情况汇报，审阅了送审资料。经讨论，提出如下审查意见。

- 基本情况

该项目位于佛山顺德中心城区大良街道，本次超限审查部分为五期39栋（文化活动中心），总建筑面积约57465.74㎡，地上6层（局部构架7层），地下1层，建筑长度174m，建筑宽度69m，结构高度41.7m，设计使用年限50年。主要建筑功能为配套菜市场、综合训练馆、文化体验馆、游泳馆、赛演馆、羽毛球馆、屋顶足球场（室外）等。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅲ类场地，抗震设防类别为乙类，抗震性能目标为D级。

本工程均采用预应力高强混凝土管桩基础，混凝土框架结构（大跨度部分采用钢桁架-混凝土组合楼盖），存在扭转不规则、楼板不连续、局部穿层柱等不规则项，属于A级高度的超限高层建筑。

设计单位采用了 YJK和ETABS等软件进行了小震和中震作用下的结构分析，采用SAUSAGE软件进行大震作用下的结构动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

- 存在问题和改进意见

- 结构抗震性能目标提高为C级。混凝土框架的抗震等级为一级，与混凝土柱刚接的钢梁的抗震等级为二级。

- 依据行业《高层建筑混凝土结构技术规程》设计，构件承载力由设防烈度地震控制时，应验算是否满足强柱弱梁、强剪弱弯的抗震设计要求。

- 楼盖温度应力分析时应力松弛系数取0.3，混凝土弹性模量不再降低，钢构件不考虑应力松弛。顶层楼盖板宜适当加厚，板的各向配筋率不小于0.25%。混凝土框架梁的腰筋每侧不少于2d16,搭接长度按受拉考虑。

- 补充钢结构构件与混凝土柱连接节点的构造做法。补充穿层柱抗风承载力的验算。

- 大跨度楼盖钢桁架的布置可调整、优化。考虑采用混凝土梁或预应力混凝土梁方案的可行性。

- 进一步深入分析足球场楼盖的舒适度，优先考虑提高楼盖竖向刚度的方法。

- 场地存在严重液化土层，补充基桩的抗震承载力验算。

三、审查结论： 通过

专家组组长：方小丹

专家组成员：张正国      江毅      曹伟良      刘畅

2023年8月31日