嘉城花园二区1号商业、配套、住宅楼，2号商业、住宅楼项目超限高层建筑工程

抗震设防专家组审查意见

2023年9月5日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室网络在线主持召开了“嘉城花园二区1号商业、配套、住宅楼，2号商业、住宅楼项目”超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议。周定教授级高工任专家组组长，与会专家听取了建设单位东莞市嘉万房地产有限公司、设计单位深圳市天华建筑设计有限公司关于该工程抗震设防设计的情况介绍，详尽审阅送审资料。经认真讨论，提出如下审查意见。

- 基本情况

该项目位于广东省东莞市大岭山镇连马路和联学路交叉口。建筑功能为住宅、商业和公共配套，总建筑面积约为16.8万㎡；本次进行抗震超限审查的塔楼为1号商业、配套、住宅楼和2号商业、住宅楼，总建筑面积为6.51万平方米，3层地下室，1～2层为裙房，其中1号商业、配套、住宅楼地上47层，结构主屋面高度为139.3m，采用管桩筏板基础；2号商业、住宅楼地上48层，结构主屋面高度为139.3m，采用旋挖灌注桩基础。

本项目抗震设防烈度为6度(0.05g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，两栋高层塔楼均采用剪力墙结构，存在扭转不规则、凹凸不规则、楼板不连续及局部不规则等不规则项，属于A级高度的超限高层建筑，选取抗震性能目标等级为C级。

针对上述超限高层建筑，设计单位采用YJK、Midas-Building等程序进行小震作用下的结构分析；采用YJK程序进行中震作用下的结构分析；采用SAUSAGE程序进行大震作用下结构动力弹塑性分析；采用YJK和Midas-Gen对跃层墙、弱连接楼板和错层墙进行了相关专项分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标等基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

- 存在问题和改进意见

1、风荷载计算考虑建筑物相互干扰的影响，基本风压取0.6kpa；补充风荷载下剪力墙受拉验算。

2、补充塔楼首层到三层并层分析并包络设计；底部加强区剪力墙的抗震等级提高一级；加型钢墙肢端部建议按照组合构件复核或适当加大截面。

4、住宅楼西、北外伸平面单向缺剪力墙，建议优化；补充弱连接部位板及两侧框架梁的性能目标，板厚加厚不小140mm，加强外框边梁的拉弯配筋并满足钢筋锚固的构造要求。

5、建议增强核心筒的整体性；周边墙翼缘形成的框架应全高按照框架柱构造设计；剪力墙面外承接梁部位设置暗柱。

6、优化基础方案。

三、审查结论：通过

专家组组长：周  定

专家组成员：苏恒强      刘  俊      孟美莉      欧阳蓉

2023年9月5日