广州南沙2022NJY-8地块项目一期C1、C12栋超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年9月1日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会在线上腾讯会议主持召开了“广州南沙2022NJY-8地块项目一期C1、C12栋”超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议，广东省建筑设计研究院有限公司总工程师罗赤宇任专家组组长。与会专家听取了建设单位广州南沙科源置业有限公司、设计单位广州华森建筑与工程设计顾问有限公司关于该工程抗震设防设计的情况汇报，审阅了送审资料。经讨论，提出如下审查意见。

- 基本情况

项目位于广州市南沙区珠江街四涌以东、万泰大道以北、万新大道以南。项目计容建筑总面积约21.2万㎡，用地面积约6.6万㎡，项目由C1～C12栋共12栋高层住宅及临街商业配套（3层）、幼儿园（3层）及两层地下室组成。其中C1、C12栋高层住宅为超限项目，C1栋建筑面积约2.3万㎡,C12栋建筑面积约2.8万㎡，均为42层，结构高度129m。本工程抗震设防烈度7度(0.1g)，III类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。

C1、C12栋塔楼均采用高强预应力管桩基础，剪力墙结构，存在扭转不规则、凹凸不规则、抗扭刚度弱等不规则项，属于B级高度超限高层建筑。

设计单位采用YJK和	ETABS两个程序对结构按广东省《高规》（DBJ/T 15-92-2021）进行了中震反应谱分析，补充了YJK中震弹性时程分析，采用SAUSAGE进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析，并按照通用规范的要求进行了结构在多遇地震及罕遇地震作用下的验算，计算结果表明，结构各项控制指标均满足规范的要求，所采取的抗震加强措施有效，保证了结构的安全性。

- 存在问题和改进意见

1.结构周边剪力墙端柱、短墙肢及与其相连的楼面梁应满足框架的抗震构造要求；框架柱及剪力墙抗震构造等级提高为一级。

2.补充斜方向为主轴的风和地震作用分析；计算振型有效质量参与系数不小于95%。

3.弱连接部位楼盖宜采用现浇结构，抗震性能目标为中震弹性，补充分析单肢结构拉、剪、平面内弯曲对弱连接楼盖的不利影响，并采取相应的加强措施。

4.加强塔楼核心筒剪力墙的完整性，适当提高竖向构件的配筋率。

5.复核大震下连梁及剪力墙的损伤结果，并提高损伤较严重剪力墙的抗震能力。

6.补充分析现浇构造墙对主体结构的不利影响。

三、审查结论： 通过

专家组组长：罗赤宇

专家组成员：王松帆      王森      程少彬      王锦文

2023年9月1日