广东省标准

DBJ 15-XX-2020

备案号 J XXXXX-2020

- 高层建筑风振舒适度评价标准

- 及控制技术规程

Comfort Evaluation Standard and Control Technical Specification for Wind-induced Vibration of Tall Building

（征求意见稿）

2020-XX-XX  发布                            2020-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅发布

本标准不涉及专利

广东省标准

高层建筑风振舒适度评价标准

及控制技术规程

Comfort Evaluation Standard and Control Technical Specification for Wind-induced Vibration of Tall Building

DBJ 15-XX-2020

住房城乡建设部备案号：XXX

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

施行日期：2020年 XX 月 XX 日

XXXX出版社

2020  广州

前    言

本标准是根据广东省住房和城乡建设厅粤建科函〔2019〕1118号文“广东省住房和城乡建设厅关于发布《2019年广东省工程建设标准制定修订计划》的通知”的要求，由广东省建筑科学研究院集团股份有限公司会同有关单位经广泛调查研究，认真总结实践经验、参考有关国家标准和行业标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.风振舒适度指标与评价准则；5.风振加速度计算与模拟；6.结构风振控制。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由广东省建筑科学研究院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（广州市先烈东路121号，邮政编码510500）。

| 本标准主编单位： | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本标准参编单位： | 广东勘设建筑技术服务中心 |  |  |  |  |
|  | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 广东省建筑设计研究院 |  |  |  |  |
|  | 广州大学 |  |  |  |  |
|  | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 广州市设计院 |  |  |  |  |
|  | 奥意建筑工程设计有限公司 |  |  |  |  |
|  | 香港理工大学 |  |  |  |  |
|  | 国家钢结构工程技术研究中心香港分中心 |  |  |  |  |
|  | 江苏容大减震科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| 本标准主要起草人员： | 李庆祥 | 许伟 | 肖丹玲 | 孙立德 | 刘臣 |
|  | 区彤 | 张剑 | 汪大洋 | 许谦 | 陈星 |
|  | 王松帆 | 何浩祥 | 叶雨建 | 张敏 |  |
| 本标准主要审查人员： |  |  |  |  |  |

目    次

1	总则	1

2	术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	2

3	基本规定	6

4	风振舒适度指标与评价准则	8

4.1 结构风振舒适度指标	8

4.2 风振舒适度评价准则	8

5	风振加速度计算与模拟	14

5.1 一般规定	14

5.2 风振加速度计算的经验方法	17

5.3 风振加速度模拟与测试	21

5.4 风振加速度实测	24

6	结构风振控制	26

6.1 一般要求	26

6.2 计算分析	27

6.3 连接与安装	28

6.4 检测与验收	29

附录A	风振加速度计算	32

附录B	高层建筑加速度计算案例	41

附录C	风振控制系统性能参数的确定	54

本标准用词说明	57

本标准引用标准名录	58

条 文 说 明	59

Contents

1 General Provision	1

2 Terms and Symbols	2

2.1 Terms	2

2.2 Symbols	2

3 Basic Rules	6

4 Comfort indexes and evaluation criteria of wind vibration	8

4.1 Comfort indexes of wind vibration	8

4.2 Evaluation criteria of wind vibration	8

5 Calculation and Simulation of wind vibration acceleration	14

5.1 Basic Requirements	14

5.2 Empirical method for calculating wind vibration acceleration	17

5.3 Simulation and test of wind vibration acceleration	21

5.4 Fields measurement of wind vibration acceleration	24

6 Control of structure wind vibration	26

6.1 Basic Requirements	26

6.2 Computational analysis	27

6.3 Connection and construction 	28

6.4 Technical performance test and Acceptance	29

Appendix A Calculation of wind vibration acceleration	32

Appendix B Acceleration calculation case of tall building	41

Appendix C Determination of performance parameters of wind vibration control system	54

Explanation of wording in this code	57

List of quoted standards	58

Addition: Explanation of provisions	59

  - 总则

- 1.0.1 为了评价高层建筑风振舒适度，以及合理利用振动控制技术，减少结构风致振动从而改善居住、工作环境品质，制定本标准。

- 1.0.2 本标准适用于广东省高层建筑的风振舒适度评价，以及通过风振控制技术提高结构风振舒适度。

【条文说明】：高耸结构可参照执行。

- 1.0.3 高层建筑风振舒适度评价，应结合建筑使用功能、评价准则和建筑所在区域的风气候特性进行。

- 1.0.4 高层建筑风振控制，应保证建筑设计的技术先进、经济合理和安全适用。

- 1.0.5 高层建筑风振舒适度评价及风振控制，除应符合本标准的规定外，尚应符合现行的其他国家标准和地方标准的规定。

  - 术语和符号

    - 术语

      - 10年重现期风压 wind pressure during a recurring period of ten years

一般按当地空旷平坦地面上10m高度处10min平均的风速观测数据，经概率统计得出10年一遇最大值确定的风速，在考虑相应的空气密度，按贝努利（Bernoulli）公式确定的风压。

      - 1年重现期风压 wind pressure during a recurring period of one year

一般按当地空旷平坦地面上10m高度处10min平均的风速观测数据，经概率统计得出1年一遇最大值确定的风速，在考虑相应的空气密度，按贝努利（Bernoulli）公式确定的风压。

      - 风洞试验 wind tunnel test

在风洞中进行，研究空气流经物体所产生的流动现象和气动效应的试验。

      - 台风地区 typhoon area

50年重现期基本风压超过或等于0.5kN/m2的地区为台风地区。

      - 非台风地区 non-typhoon area

50年重现期基本风压小于0.5kN/m2的地区为非台风地区。

      - 黏滞阻尼器 viscous energy dissipation damper

由缸体、活塞、黏滞材料等部分组成，利用黏滞材料运动时产生黏滞阻尼耗散能量的减振装置。

      - 黏弹性阻尼器 viscoelastic energy dissipation damper

由黏弹性材料和约束钢板或圆（方形或矩形）钢筒等组成，利用黏弹性材料间产生的剪切或拉压滞回变形来耗散能量的减振装置。

      - 电涡流阻尼器 eddy current damper

由传动装置、磁体、导体材料等部分组成，利用导体在磁场中运动产生阻尼力耗散能量的减振装置，是黏滞阻尼器的一种。

      - 调谐阻尼器 tuned mass/liquid damper

通过与结构形成共振从而吸收和耗散结构振动能量，减小结构风振的控制装置，包括调谐质量阻尼器和调谐液体阻尼器。

    - 符号

      - 风振加速度计算与模拟

- ——建筑顶部顺风向最大风振加速度；

- ——建筑高度处顺风向风振加速度；

- ——建筑顶部横风向最大风振加速度；

- ——建筑高度处横风向风振加速度；

- ——建筑顶部扭转向最大风振角加速度；

- ——建筑高度处扭转向风振角加速度；

——建筑高度z处 x向风振角点加速度；

——建筑高度z处 y向风振角点加速度；

- ——建筑高度z 处x向风振质心加速度；

- ——建筑高度z处 y向风振质心加速度；

- ——建筑高度z处扭转向风振质心角加速度；

- ——迎风面宽度；

- ——顺风向倾覆力矩根方差；

- ——横风向倾覆力矩根方差；

- ——风致扭转力矩根方差；

——建筑平面进深；

——结构顺风向一阶频率；

- ——结构横风向一阶频率；

——结构扭转向一阶频率；

——顺风向风力谱系数；

——横风向风力谱系数；

——扭转向风力谱系数；

——顺风向加速度峰值因子；

——横风向加速度峰值因子；

——扭转向角加速度峰值因子；

- ——建筑顶部高度；

- ——结构高度H处的来流湍流强度；

- ——扭转向广义质量惯性矩；

- ——结构高度H处的湍流尺度；

- ——第层质量；

- ——顺风向广义质量；

- ——横风向广义质量；

- ——楼层总数；

- ——角点到质心的距离；

- ——顺风向风振共振系数；

- ——横风向风振共振系数；

- ——扭转向风振共振系数；

- ——建筑顶部风速；

- ——基本风压；

- ——建筑顶部风压；

- ——重现期为年的风压；

- ——地面粗糙度指数；

- ——顺风向一阶振型指数；

- ——横风向一阶振型指数；

- ——扭转向一阶振型指数；

- ——第层顺风向一阶振型系数；

- ——第层横风向一阶振型系数；

- ——第层扭转向一阶振型系数；

- ——顺风向一阶振型修正系数；

- ——横风向一阶振型修正系数；

- ——扭转向一阶振型修正系数；

- ——高度H处风压高度变化系数；

- ——顺风向体型系数；

- ——迎风面体型系数；

- ——背风面体型系数；

- ——质心-角点连线与x轴夹角；

- ——空气密度；

——顺风向一阶临界阻尼比；

——横风向一阶临界阻尼比；

——扭转向一阶临界阻尼比。

- 2.2.2 结构风振控制

矩形水箱液体振动方向长度；

矩形水箱与振动方向相垂直方向的长度；

U型管水箱水平管长度；

阻尼器阻尼系数；

矩形水箱位移幅值；

黏滞流体阻尼器在相应位移下的阻尼力；

电涡流阻尼器的最大阻尼力；

、   分别为黏弹性阻尼器在相应位移时的正向阻尼力和负向阻尼力；

水箱水深；

黏弹性阻尼器有效刚度；

U型管水箱中液体总长；

圆柱形水箱圆截面半径；

第一振型雷诺数；

沿消能方向黏弹性阻尼器的位移；

分别为沿消能方向黏滞流体阻尼器的正向位移和负向位移值；

沿消能方向黏滞流体阻尼器的相对速度；

黏滞流体阻尼器在相应加载位移时滞回曲线所围的面积；

第j个阻尼器在结构预期层间位移下往复循环一周所消耗的能量；

设置阻尼器的结构在预期位移下的总应变能；

U型管水箱中液体的最大流度；

黏滞流体阻尼器阻尼指数；

主动调谐质量阻尼器的名义最优调频比；

水箱中加滤网影响系数

调谐阻尼器有效质量与结构预期控制振型广义质量比值；

矩形水箱调谐液体阻尼器的质量参与系数；

试验加载圆周率；

结构第一自振圆频率；

阻尼器附加有效阻尼比；

U型水箱隔板或阐板阻尼系数；

主动调谐质量阻尼器的名义最优阻尼比。

  - 基本规定

- 3.0.1新建或改建的高层建筑，应在建筑结构设计中对结构风振舒适度进行评价。

【条文说明】10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑和房屋高度大于24m的其它高层民用建筑称为高层建筑。

高层建筑应在建筑结构设计中考虑结构风振舒适度，对舒适度有要求的高层建筑均可采用本标准对结构风振舒适度进行评价。

对于高度超过100m的高层建筑或者高度超过60m的风敏感高层建筑，结构风振舒适度问题会更为突出。

- 3.0.2高层建筑进行风振舒适度评价时，宜考虑其周围邻近区域内建筑工程的影响。

【条文说明】当多个建筑物，特别是群集的高层建筑，相互间距较近时，宜考虑风力相互干扰的群体效应；一般可将单独建筑物的风振加速度乘以相互干扰系数，相互干扰系数可参考广东省《建筑结构荷载规范》DBJ 15-1017.3.3条按如下规定确定：

1、对于矩形平面高层建筑，当单个施扰建筑与受扰建筑高度相近时，根据施扰建筑的位置，对顺风向加速度可在1.0～1.1范围内选择，对横风向加速度可在1.0～1.2范围内选取；

2、其他情况可比照类似条件的风洞试验资料确定，必要时宜通过风洞试验确定。

当通过风洞试验考虑其周围邻近区域内建筑工程的影响时，考虑的周围建筑半径范围不宜小于2.0倍建筑高度或者500m。

- 3.0.3高层建筑进行建筑风振舒适度评价时，应结合建筑的使用功能，选择相应的评价准则进行。

- 3.0.4建筑结构风振控制设计可分为新建建筑结构风振控制设计和既有建筑结构风振控制设计。

3.0.5当建筑风振舒适度不满足使用功能的要求时，应优先考虑结构风振控制手段以减小风振效应。

【条文说明】结构风振控制方法一般有三种：

1、气动外形优化：

1）通过翼型处理、切角处理、凹角处理等方法改变平面轮廓进行优化（如图所示）；

2）通过锥形处理、逐层退进、高低错落、立面开洞等方法改变立面轮廓进行优化（如图所示）。

2、结构参数调整：通过调整结构布置或者结构刚度进行优化；

3、选用结构风振控制系统：通过选用不同类型的结构风振控制系统调整结构质量、刚度或者阻尼进行优化。

- 3.0.6风振控制系统的选择应考虑结构类型、使用环境、结构控制参数等因素，根据建筑结构在风振作用下的动力响应需求，选择不同类型的风振控制系统。

【条文说明】

不同类型风振控制系统工作原理不同，主要分为速度相关型阻尼器和位移相关型阻尼器：

1 常用的速度相关型阻尼器有黏滞阻尼器、黏弹性阻尼器, 黏滞阻尼器包括黏滞流体阻尼器和电涡流阻尼器，黏滞阻尼器仅提供附加阻尼，动态刚度效应可忽略；黏弹性阻尼器同时提供附加阻尼和刚度；

2 常用的位移相关型阻尼器有金属阻尼器和防屈曲支撑阻尼器，在风振作用下以提供附加刚度为主，但当风荷载作用很大导致结构产生较大层间变形时，可进一步提供附加阻尼。

为提高结构风振控制效果，宜根据主体结构类型及其减振要求合理选择风振控制系统：

1 黏滞和黏弹性阻尼器通过自身变形，耗散结构振动能量，达到减小结构风振响应的目的。黏滞和黏弹性阻尼器的耗能能力与阻尼器两端相对变形和相对速度的大小直接相关。阻尼器相对变形和相对速度越大，其耗能能力越强，结构风振控制效果越好。因此，层间相对位移和相对速度较大的结构宜采用黏滞阻尼器和黏弹性阻尼器。

2 调谐阻尼器通过将其频率设计到与主体结构所控制的振型频率接近，在风振作用下与主体结构反向同频运动，进而实现降低结构风振响应的目的。调谐阻尼器对结构的风振控制效果有限，当风振控制效果要求较高时，建议将调谐阻尼器与其他耗能装置(如黏滞阻尼器)混合使用，以提高风振控制效果。

3 主被动混合调谐阻尼器是在被动调谐质量阻尼器基础上，增加主动作动器，可以大幅提高结构风振控制效果，因此，对结构风振控制要求较高的高层建筑宜采用主被动混合调谐阻尼器。

选择风振控制系统时，还应综合结合结构类型特点，考虑使用空间、环境等因素，如：

1 粘滞阻尼器和粘弹性阻尼器常用于框架结构、框架剪力墙结构、框架核心筒结构中，宜安装在梁柱框架或与剪力墙、筒体连接的框架中；调谐阻尼器、主被动混合调谐质量阻尼器可用于不同类型的高层结构体系中，宜安装在楼板平面上，或悬吊在楼板平面上。

2 对于可利用空间有限的住宅建筑，可优先考虑利用消防水箱或生活水箱结合分布式阻尼器进行风振控制设计，水箱可设计成调谐液体阻尼器，也可将水箱作为质量块设计成调谐质量阻尼器；而对于具有高大空间的其它建筑，选择范围则更为广泛，可综合考虑各方面因素择优选用；

3 当风振控制系统需要为建筑结构提供侧向刚度时，不宜采用黏滞阻尼器；建筑结构所处环境的温度变化较大，不宜采用黏滞阻尼器和黏弹性阻尼器；对阻尼器的耐久性和灵敏度要求较高时，宜选用电涡流阻尼器；

4 对结构风振控制要求较低的低层建筑和低矮结构不宜采用主被动混合调谐质量阻尼器。

  - 风振舒适度指标与评价准则

    - 结构风振舒适度指标

      - 建筑平面较为规则的高层建筑，可采用质心加速度进行结构风振舒适度评估。

      - 建筑平面出现以下情形时，宜考虑扭转风效应对风振加速度的影响，可使用角点加速进行结构风振舒适度评估：

1 建筑长宽比大于1.5时；

2 平面凹进或凸起的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%时；

3 结构扭转周期比大于0.85时。

【条文说明】建筑平面长宽比大于1.5、平面可能存在边际效应的高层建筑，应采用平面最远端角点加速度进行结构风振舒适度评估。

平面为如角部重叠、细腰形、L形、十字形等局部振动明显的平面的高层建筑。

限制结构的抗扭刚度不能太弱，关键是限制结构扭转为主的第一自振周期TT与平动为主的第一自振周期T1之比，当两者接近时，由于振动耦联的影响，结构的扭转效应明显增大；若周期比TT/T1小于0.5，则相对扭转振动效应一般较小；而当周期比TT/T1大于0.85以后，相对扭转振动效应急剧增大。因此本条以扭转周期比0.85作为是否考虑扭转风效应的条件之一。

    - 风振舒适度评价准则

      - 高层建筑在10年重现期风压作用下，结构使用楼层的风振加速度不应大于表4.2.1的限值。

表4.2.1 10年重现期风压作用下结构使用楼层的风振加速度限值

| 使用功能 | 加速度限值（m/s2） |
| --- | --- |
| 住宅、公寓 | 0.15 |
| 酒店、旅馆 | 0.20 |
| 办公 | 0.25 |

【条文说明】

我国《高层民用建筑钢结构技术规程》（JGJ 99-2015）规定的住宅、公寓和办公、旅馆10年重现期风振加速度限值分别为0.20m/s2、0.28 m/s2，而《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3-2010）、广东省《高层建筑混凝土结构技术规程》（DBJ 15-92-2013）和广东省《钢结构设计规程》（DBJ 15-102-2014）规定的限值分别为0.15m/s2、0.25 m/s2。

对于使用者而言，对于风振加速度的感受并不因所使用的结构体系不同而不同，结合其它国际规范，本标准将住宅、公寓和办公10年重现期风振加速度限值统一规定为0.15 m/s2和0.25 m/s2；此外，根据多年来使用者反馈以及参考国际规范，酒店、旅馆的10年重现期风振加速度限值规定为0.20 m/s2。

      - 高层建筑在1年重现期下风压作用下，结构使用楼层的风振加速度不应大于图4.2.2或表4.2.2的限值。

图4.2.2 1年重现期风压作用下结构使用楼层的风振加速度限值

表4.2.2 1年重现期风压作用下结构使用楼层的风振加速度限值

| 频率（Hz） | 风振加速度限值（cm/s2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 住宅、公寓 | 酒店、旅馆 | 办公 |
| 0.1 | 12.27 | 15.62 | 18.97 |
| 0.2 | 8.68 | 11.05 | 13.42 |
| 0.3 | 7.08 | 9.02 | 10.95 |
| 0.4 | 6.13 | 7.81 | 9.49 |
| 0.5 | 5.49 | 6.99 | 8.49 |
| 0.6 | 5.01 | 6.38 | 7.75 |
| 0.7 | 4.64 | 5.90 | 7.17 |
| 0.8 | 4.34 | 5.52 | 6.71 |
| 0.9 | 4.09 | 5.21 | 6.32 |
| 1 | 3.88 | 4.94 | 6.00 |

【条文说明】将ISO6837、ISO10137、AIJ、高规、高钢规风致加速度峰值统一为10年重现期、10min平均风速对应值，如下图所示。150m的超高层建筑，周期约在5s左右，500m-600m量级的超高层，周期约在10s左右，因此，以上图0.1-0.2Hz为界限，将各国规范的限值要求对比如下，由这个表可以看出，日本的AIJ给出的规范是最严的，因为AIJ是按概率而不是建筑类型给出的限值曲线，H-90对应的是他们要求最宽松的一组数据。

| 加速度限值要求（m/s2） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准 | 住宅 | 办公 |
| 中国高规 | 0.15 | 0.25 |
| 中国高钢规 | 0.20 | 0.28 |
| 北美（NBC） | 0.15 | 0.25 |
| 日本（AIJ） | 0.14-0.20（对应H-90） |  |
| ISO68097 | 0.18-0.22 |  |
| ISO10137 | 0.17-0.19 | 0.21-0.28 |

ISO10137（2007）是由ISO/TC98技术委员会制定的，关于结构舒适性的规范，在本标准里介绍了风致水平振动下建筑物中人的反应参考性标准。标准给出了1年重现期风荷载作用下结构各个方向的第一阶频率对应的加速度最大限值的两条曲线，分别针对办公建筑和居住建筑，其中居住建筑为办公建筑的2/3.标准中的各方向一阶频率分别包括顺风向、横风向和扭转向的一阶频率，扭转加速度取为等效的平动加速度，其公式为： ，表示所考虑点到扭转中心的距离，表示扭转向风振角加速度。评价曲线如图所示：

日本AIJ-2004标准采用一年重现期的风荷载作用下、10分钟内结构的加速度最大响应值为指标，该标准根据舒适度要求程度的不同设计了5条不同的限值曲线，如图所示，H-10表示在水平振动情况下建筑内10%的人有感觉，但不会导致人不舒适的振动程度，H-30表示在水平振动情况下建筑内30%的人有感觉，但不会导致人不舒适的振动程度，其余曲线有类似含义。根据该标准，在结构设计时就可以根据要求选择相应的曲线，更加详细和人性化。日本的舒适度标准加速度限值也采用与频率有关的限值，类似于ISO标准。

ISO10137中住宅、公寓1年重现期风振加速限值与日本标准AIJ-GBV-2004R-1中曲线H-90在频率0.1Hz-1.0Hz范围内基本一致，因此本标准参考日本标准AIJ-GBV-2004及ISO10137确定一年重现期风振加速度限值，住宅、公寓建筑1年重现期作用下的风振加速限值采用日本标准H-90曲线，代表一年重现期风荷载加速度峰值下，有90%的对象有振感，但没有达到难以忍受的程度。办公建筑1年重现期作用下的风振加速限值对应ISO10137标准一年重现期曲线，酒店、旅馆1年重现期风振加速限值则取二者的中间值。将国内高规及高钢规10年重现期风振加速度限值换算为1年重现期风振加速度与本标准限值进行比较，如下图所示，在频率小于0.15Hz的情况下，住宅公寓及办公塔楼均略有放松。

      - 台风地区高层建筑在50年重现期风压作用下，结构使用楼层的风振加速度不宜大于0.5m/s2。

【条文说明】Chang（Chang F K. Wind and movement in tall buildings. Civil Engineering，ASCE，1967,37（8）：70-72）对高层建筑水平振动舒适度的建议为：感觉不到（低于5gal）；可以感觉到（5gal-15gal）；感到烦恼（15gal-50gal）；感到非常烦恼（50gal-150gal）；无法忍受（高于150gal）。本标准以人体感到非常烦恼的下限值50gal作为人体舒适极限加速度验算指标，计算人体舒适极限加速度时采用50年重现期风压。

      - 非台风地区高层建筑在10年重现期风压作用下的风振加速度不应大于4.2.1条规定的限值。

      - 台风地区的高层建筑风振加速度应满足如下要求：

- 1 在10年重现期作用下的风振加速度不大于4.2.1条规定的限值或在1年重现期风压作用下的风振加速度不大于4.2.2条规定的限值；

- 2 在50年重现期作用下的风振加速度不大于4.2.3条规定的限值。

【条文说明】我国规范对于高层建筑10年重现期风压作用下的舒适度提出了要求，因此对于非台风地区本标准沿用我国规范体系中的10年重现期风压作用下的舒适度要求。

风荷载重现期越大，风荷载越大，建筑物的加速度响应越大，在人的知觉域大致维持在相同水平的情况下，荷载重现期的大小直接影响人的舒适感。国内外相关评价标准采用的风荷载重现期为：中国和加拿大相关标准为十年重现期；ISO 6897-1984为五年重现期；ISO10137和日本AIJ-2004标准为一年重现期。舒适度标准中所采用的荷载重现期越大，出现舒适度问题的频次就低，采用十年重现期的评价标准即可看做年超越概率为1/10，控制较为严格；舒适度评价主要目的是控制建筑物的日常使用性能，此种情况下人们更关心的是建筑中的人体舒适感，采用较低的风荷载重现期更为合适，因此本标准对于台风影响地区建议可采用1年或10年重现期风振加速度作为舒适度评价标准。

为避免在台风侵袭期间由于建筑物过大的晃动导致的恐慌，还应验算极大风作用下建筑物的加速度，本标准建议采用50年重现期风压作用下的风振舒适度极限加速度作为人体感觉安全的风振舒适度极限验算标准。

      - 风振舒适度满足4.2.4条或4.2.5条要求且对风振舒适度有更高要求的高层建筑，可根据1年重现期风压作用下结构使用楼层的风振加速度按图4.2.5或表4.2.5-1确定其1年风振舒适度等级，按表4.2.6-2确定其综合风振舒适度等级。

图4.2.5 1年风振舒适度等级曲线

表4.2.5-1 1年风振舒适度等级指标

| 频率（Hz） | 风振加速度限值（cm/s2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H-30 | H-50 | H-70 | H-90 |
| 0.1 | 5.38 | 6.96 | 8.85 | 12.27 |
| 0.2 | 3.80 | 4.92 | 6.26 | 8.68 |
| 0.3 | 3.10 | 4.02 | 5.11 | 7.08 |
| 0.4 | 2.69 | 3.48 | 4.43 | 6.13 |
| 0.5 | 2.40 | 3.11 | 3.96 | 5.49 |
| 0.6 | 2.19 | 2.84 | 3.61 | 5.01 |
| 0.7 | 2.03 | 2.63 | 3.35 | 4.64 |
| 0.8 | 1.90 | 2.46 | 3.13 | 4.34 |
| 0.9 | 1.79 | 2.32 | 2.95 | 4.09 |
| 1 | 1.70 | 2.20 | 2.80 | 3.88 |

表4.2.5-2 高层建筑综合风振舒适度等级

| 综合风振舒适度等级 | 住宅、公寓 | 酒店、旅馆 | 办公 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1年风振舒适度等级 | 1年风振舒适度等级 | 1年风振舒适度等级 |
| Ⅰ（良） | H-50 | H-70 | H-90 |
| Ⅱ(优) | H-30 | H-50 | H-70 |

【条文说明】在满足4.2.4条或4.2.5条基本要求的情况下，对于风振舒适度要求较高的高层建筑如养老公寓、高端住宅等，可采用1年风振舒适度等级确定其综合风振舒适度等级。

1年风振舒适度等级采用一年重现期的风荷载作用下、10分钟内结构的加速度最大响应值为指标进行评价，评价曲线对应日本AIJ-2004标准H-30、H-50、H-70、H-90曲线，H-90曲线与4.2.2条办公建筑曲线相同。

  - 风振加速度计算与模拟

    - 一般规定

      - 高层建筑风振质心加速度包括平动加速度和扭转角加速度，其中平动加速度包括顺风向风振加速度、横风向风振加速度。

【条文说明】平动加速度的单位为m/s2，扭转角加速度的单位为rad/s2；

进行扭转角加速度评价时，可将扭转角加速度换算为等效平动加速度，其公式为： ，表示所考虑点到质心的距离，表示扭转向风振角加速度。

      - 高层建筑风振角点加速度为考虑扭转角加速度之后的组合平动加速度。

【条文说明】当需要采用角点加速度进行风振舒适度评价时，可将扭转角加速度换算得到的等效平动加速度，在平动方向上进行投影并与对应方向的平动加速度线性相加，即可得到角点加速度，角点加速度的单位为m/s2。

      - 用于风振舒适度评估的加速度应换算到对应使用功能的最高楼层标高处。

【条文说明】超高层建筑具有不同使用功能的，应分别计算不同使用功能的最高楼层标高处最大风振加速度进行评估。

      - 当有条件进行建设地点的专项风气候分析时，可根据各个方位上的原始记录资料统计得到风压方向性系数。进行风振舒适度评价时，宜考虑风压方向性系数的影响。

      - 新建建筑工程的风振舒适度评估，可采用风洞试验或数值模拟等方法进行；已建建筑工程的风振舒适度评估，可采用风洞试验、数值模拟或现场实测等方法进行。

      - 风振加速度计算时的阻尼比取值不宜大于表5.1.6规定的限值。

表5.1.6 风振加速度计算时阻尼比限值

| 结构形式 | 钢筋混凝土结构 | 混合结构 | 钢结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1年重现期风压作用时 | 1.5% | 1.0% | 0.8% |
| 10年重现期风压作用时 | 2% | 1.5% | 1% |
| 50年重现期风压作用时 | 5% | 3.5%-4% | 2% |

【条文说明】目前国内标准体系中对10年重现期加速度计算时规定的阻尼比取值为钢筋混凝土结构2%，钢结构1%，本标准暂时采用目前国内标准体系中常用的阻尼比取值进行计算，使用本标准进行计算时，阻尼比取值不应大于本条建议值。

1年重现期风压作用与10年重现期风压作用均为小风作用，阻尼比限值取值建议按10年重现期风压作用时阻尼比限值的2/3-4/5选用。

多项实测研究表明，结构实际阻尼小于表5.1.6规定的限值，一般情况下结构实际阻尼比随着振幅的增大而增大，随着高度则增加而减小，在结构计算中，过高估计阻尼比可能造成结构的实际加速度远大于计算加速度从而引起不舒适，对风振舒适度有较高要求的高层建筑，结构设计人员可根据经验采用小于本标准建议的阻尼比限值进行计算；对于有类似项目实测阻尼比资料的高层建筑，结构设计人员可参考实测资料选用小于本条限值的阻尼比进行计算。

      - 风振加速度计算与模拟时，各县市1年、10年和50年重现期风压按表5.1.7采用。

表5.1.7 广东省各县、市1年、10年和50年重现期风压

| 市名 | 区/县 | 风压（kN/m2） |  |  | 市名 | 区/县 | 风压（kN/m2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n=1 | n=10 | n=50 |  |  | n=1 | n=10 | n=50 |
| 广州市 | 花都区 | 0.124 | 0.25 | 0.45 | 惠州市 | 惠东县 | 0.165 | 0.35 | 0.6 |
|  | 番禺区 | 0.151 | 0.3 | 0.55 |  | 惠阳区 | 0.151 | 0.35 | 0.55 |
|  | 南沙区 | 0.165 | 0.35 | 0.6 |  | 博罗县 | 0.138 | 0.3 | 0.5 |
|  | 从化区 | 0.124 | 0.25 | 0.45 |  | 龙门县 | 0.096 | 0.2 | 0.35 |
|  | 增城区 | 0.138 | 0.3 | 0.5 |  | 其它 | 0.151 | 0.35 | 0.55 |
|  | 其它 | 0.138 | 0.3 | 0.5 | 梅州市 | 兴宁市 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
| 深圳市 | 福田区 | 0.206 | 0.45 | 0.75 |  | 梅 县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 罗湖区 | 0.206 | 0.45 | 0.75 |  | 平远县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 南山区 | 0.206 | 0.45 | 0.75 |  | 蕉岭县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 盐田区 | 0.206 | 0.45 | 0.75 |  | 大埔县 | 0.110 | 0.25 | 0.4 |
| 珠海市 | 香洲区 | 0.220 | 0.5 | 0.8 |  | 丰顺县 | 0.110 | 0.25 | 0.4 |
|  | 金湾区 | 0.234 | 0.5 | 0.85 |  | 五华县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 斗门区 | 0.220 | 0.5 | 0.8 |  | 其它 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 横琴岛 | 0.234 | 0.5 | 0.85 | 汕头市 | 南澳县 | 0.220 | 0.5 | 0.8 |
| 佛山市 | 顺德区 | 0.165 | 0.3 | 0.6 |  | 其它 | 0.220 | 0.5 | 0.8 |
|  | 其它 | 0.138 | 0.3 | 0.5 | 河源市 | 东源县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
| 韶关市 | 乐昌市 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |  | 和平县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 南雄市 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |  | 龙川县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 仁化县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |  | 紫金县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 始兴县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |  | 连平县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 翁源县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |  | 其它 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 新丰县 | 0.096 | 0.2 | 0.35 | 阳江市 | 阳春市 | 0.151 | 0.3 | 0.55 |
|  | 乳源县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |  | 阳东县 | 0.165 | 0.3 | 0.6 |
|  | 其它 | 0.096 | 0.2 | 0.35 |  | 阳西县 | 0.193 | 0.4 | 0.7 |
| 湛江市 | 雷州市 | 0.206 | 0.45 | 0.75 |  | 其它 | 0.206 | 0.45 | 0.75 |
|  | 廉江市 | 0.179 | 0.35 | 0.65 | 清远市 | 英德市 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 吴川市 | 0.220 | 0.5 | 0.8 |  | 连州市 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 遂溪县 | 0.206 | 0.45 | 0.75 |  | 佛冈县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 徐闻县 | 0.206 | 0.45 | 0.75 |  | 阳山县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 其它 | 0.220 | 0.5 | 0.8 |  | 连南县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |

续表5.1.7 广东省各县、市1年、10年和50年重现期风压

| 市名 | 区/县 | 风压（kN/m2） |  |  | 市名 | 区/县 | 风压（kN/m2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n=1 | n=10 | n=50 |  |  | n=1 | n=10 | n=50 |
| 肇庆市 | 高要市 | 0.138 | 0.3 | 0.5 | 清远市 | 清新县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 四会市 | 0.110 | 0.25 | 0.4 |  | 连山县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 广宁县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |  | 其它 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 德庆县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 | 东莞市 | 沙田镇 | 0.165 | 0.35 | 0.6 |
|  | 封开县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |  | 塘厦镇 | 0.165 | 0.35 | 0.6 |
|  | 怀集县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |  | 虎门镇 | 0.179 | 0.35 | 0.65 |
|  | 其它 | 0.138 | 0.3 | 0.5 |  | 其它 | 0.151 | 0.35 | 0.55 |
| 江门市 | 台山市 | 0.165 | 0.35 | 0.6 | 中山市 | 石岐区 | 0.179 | 0.35 | 0.65 |
|  | 开平市 | 0.165 | 0.35 | 0.6 |  | 小榄镇 | 0.165 | 0.3 | 0.6 |
|  | 鹤山市 | 0.151 | 0.35 | 0.55 | 潮州市 | 饶平县 | 0.193 | 0.4 | 0.7 |
|  | 上川岛 | 0.289 | 0.75 | 1.05 |  | 潮安县 | 0.206 | 0.45 | 0.75 |
|  | 下川岛 | 0.261 | 0.75 | 0.95 |  | 其它 | 0.179 | 0.35 | 0.65 |
|  | 恩平市 | 0.165 | 0.3 | 0.6 | 揭阳市 | 普宁市 | 0.179 | 0.35 | 0.65 |
|  | 其它 | 0.165 | 0.35 | 0.6 |  | 揭东县 | 0.179 | 0.35 | 0.65 |
| 茂名市 | 高州市 | 0.165 | 0.35 | 0.6 |  | 揭西县 | 0.138 | 0.3 | 0.5 |
|  | 信宜市 | 0.165 | 0.35 | 0.6 |  | 惠来县 | 0.206 | 0.45 | 0.75 |
|  | 化州市 | 0.179 | 0.35 | 0.65 |  | 其它 | 0.179 | 0.35 | 0.65 |
|  | 电白县 | 0.193 | 0.45 | 0.7 | 云浮市 | 罗定市 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 其它 | 0.179 | 0.35 | 0.65 |  | 新兴县 | 0.124 | 0.25 | 0.45 |
| 汕尾市 | 陆河县 | 0.138 | 0.3 | 0.5 |  | 郁南县 | 0.083 | 0.2 | 0.3 |
|  | 海丰县 | 0.206 | 0.45 | 0.75 |  | 云安县 | 0.096 | 0.2 | 0.35 |
|  | 陆丰市 | 0.206 | 0.45 | 0.75 |  | 其它 | 0.096 | 0.2 | 0.35 |
|  | 其它 | 0.234 | 0.5 | 0.85 | —— |  |  |  |  |

【条文说明】本条10年重现期风压与50年重现期风压引用广东省《建筑结构荷载规范》（DBJ 15-101-2014）；

根据《Code of Practice on Wind Effects in Hong Kong 2019》,1年重现期风压的转换系数为0.25，也即1年重现期风压取100年重现期风压的0.25倍；参考此方法，我省1年重现期风压与50年重现期风压的转换系数取为0.275。

主编单位开展了《基于Monte Carlo模拟的广东地区多风向极值风速估计》的研究，针对我省东南沿海部分城市，根据全路径方法数值模拟得到了台风全风向角各重现期极值风速结果，1年重现期风压结果如下；也有学者提出参考日本沿海台风影响地区，采用100年重现期风速除以2.25获得1年重现期风速来估计1年重现期风压，将以上两种方法获得的我省东南沿海部分城市的1年重现期风压与采用转换系数获得的1年重现期风压分别如下表所示，从表中可以看出采用50年重现期风压乘以转换系数0.275获得的1年重现期风压较为不利。

|  | 基于Monte Carlo模拟的1年重现期风压（kPa） | 100年重现期风速/2.25计算得到的1年重现期风压（kPa） | 50年重现期风压×转换系数0.275获得的1年重现期风压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州 | 0.070 | 0.119 | 0.138 |
| 深圳 | 0.074 | 0.176 | 0.206 |
| 珠海 | 0.070 | 0.187 | 0.234 |
| 东莞 | 0.070 | 0.128 | 0.151 |
| 湛江 | 0.069 | 0.187 | 0.220 |

    - 风振加速度计算的经验方法

      - 高度小于200m、体型和质量沿高度均匀分布的高层建筑可按国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009规定的方法或本规程5.2.4、5.2.5条规定的方法进行顺风向风振加速度计算。

      - 满足以下条件、高度小于200m的高层建筑可按国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009规定的方法或本规程5.2.6、5.2.7条规定的方法进行横风向风振加速度计算。

1 建筑从底部到顶部为等截面矩形截面；

2 ；

3 ；

4 。

式中：

——建筑顶部高度（m）；

——迎风面宽度（m）；

——建筑平面进深（m）；

——建筑顶部风速（m/s）；

——横风向一阶频率（Hz）。

      - 满足以下条件、高度小于200m的高层建筑可按本规程5.2.8、5.2.9条规定的方法进行扭转风振加速度计算。

1 建筑从底部到顶部为等截面矩形截面；

2 ；

3 ；

4 。

式中：

——扭转向一阶频率（Hz）。

【条文说明】国标标准《建筑结构荷载规范》（GB50009）和广东省《建筑结构荷载规范》（DBJ 15-101）提供了计算高层建筑风振质心顺风向加速度和横风向加速度的计算方法，适用于满足5.2.1条和5.2.2条要求的高层建筑。

本规程5.2.4-5.2.9节参考日本标准AIJ-GBV-2004并结合我国标准体系和我省的实际情况、工程经验制定，适用于满足5.2.1、5.2.2和5.2.3条要求的高层建筑。

相比于国标标准《建筑结构荷载规范》（GB50009）和广东省《建筑结构荷载规范》（DBJ 15-101），本规程5.2.4-5.2.9节规定的方法：

1 本规程5.2.8、5.2.9提供了扭转向风振加速度计算公式，而GB 50009和DBJ 15-101缺少扭转向风振加速度计算方法，本规程计算方法更完整；

2 GB 50009和DBJ 15-101加速度计算采用的峰值因子取为固定值2.5，相关研究和工程实践经验表明，该峰值因子的取值偏小；本规程加速度峰值因子与高层建筑自振频率相关，根据本规程计算高层结构周期1～7s时对应的加速度峰值因子数值介于3.18～3.74之间，大于GB 50009和DBJ 15-101规定值，更为合理；

3 GB 50009和DBJ 15-101加速度计算时采用结构单位高度质量进行计算，而本规程采用广义质量进行计算，考虑了高层建筑楼层质量分布的差异对风振加速度的影响，更为科学。

4 相同条件下采用本规程5.2.4-5.2.9节规定的方法计算得到的质心顺风向及横风向风振加速度比采用GB 50009和DBJ 15-101计算得到的顺风向及横风向风振加速度略大，本规程要更为严格。

对风振加速度要求较高且满足5.2.1-5.2.3条要求的高层建筑建议采用本规程经验方法进行风振加速度计算。

      - 高层建筑顶部顺风向最大风振加速度可按下式计算：

(5.2.4)

其中：

——建筑顶部顺风向最大风振加速度（m/s2）；

——建筑顶部风压（kN/㎡），可按附录A.1公式计算；

——顺风向加速度峰值因子，可按附录A.1公式计算；

——迎风面宽度（m）；

——建筑顶部高度（m）；

——顺风向体型系数，可按附录A.1公式计算；

——顺风向倾覆力矩根方差，可按附录A.1公式计算；

——顺风向一阶振型修正系数，可按附录A.1公式计算；

——顺风向风振共振系数，可按附录A.1公式计算；

——顺风向广义质量（kg），可按附录A.1公式计算；

      - 高层建筑顶部以下高度处顺风向风振加速度可按下式计算：

(5.2.5)

其中：

——建筑高度处顺风向风振加速度（m/s2）；

——顺风向一阶振型指数。

      - 高层建筑顶部横风向最大风振加速度可按下式计算：

(5.2.6)

其中：

——建筑顶部横风向最大风振加速度（m/s2）；

——建筑顶部风压（kN/㎡），可按附录A.1公式计算；

——顺风向加速度峰值因子，可按附录A.2公式计算；

——迎风面宽度（m）；

——建筑顶部高度（m）；

——横风向倾覆力矩根方差，可按附录A.2公式计算；

——横风向一阶振型修正系数，可按附录A.2公式计算；

——横风向风振共振系数，可按附录A.2公式计算；

——横风向广义质量（kg），可按附录A.2公式计算。

      - 高层建筑顶部以下高度处横风向风振加速度可按下式计算：

(5.2.7)

其中：

——建筑高度处横风向风振加速度（m/s2）；

——横风向一阶振型指数。

      - 高层建筑顶部扭转向最大风振角加速度可按下式计算：

(5.2.8)

——建筑顶部横风向最大风振加速度（rad/s2）；

——建筑顶部风压（kN/㎡）），可按附录A.1公式计算；

——扭转向角加速度峰值因子，可按附录A.3公式计算；

——迎风面宽度（m）；

——建筑顶部高度（m）；

——风致扭转力矩根方差，可按附录A.3公式计算；

——扭转向一阶振型修正系数，可按附录A.3公式计算；

——扭转向风振共振系数，可按附录A.3公式计算；

——扭转向广义惯性矩（kgm2），可按附录A.3公式计算。

      - 高层建筑顶部以下高度处扭转向风振角加速度可按下式计算：

(5.2.9)

其中：

——建筑高度处扭转向风振角加速度（rad/s2）；

——扭转向一阶振型指数。

      - 满足刚性楼板假定的高层建筑风振角点加速度按如下方法估计：

（5.2.9-1）

（5.2.9-2）

式中：

——高层建筑z高度x向风振角点加速度（m/s2）；

——高层建筑z高度y向风振角点加速度（m/s2）；

——高层建筑z高度x向风振质心加速度（m/s2）；

——角点到质心的距离（m）；

——高层建筑z高度扭转向风振质心角加速度（rad/s2）；

——质心-角点连线与x轴夹角（°）；

——高层建筑z高度y向风振质心加速度（m/s2）。

【条文说明】采用本条公式计算的一年重现期角点加速度按照4.2.2和4.2.6条进行舒适度评估时，频率取x、y向平动一阶频率。

      - 当不满足刚性楼板假定时，高层建筑风振角点加速度应采用风洞试验结合随机振动理论进行计算确定。

    - 风振加速度模拟与测试

      - 结构风振加速度可采用刚性模型测压试验和高频覆面积分计算、高频测力天平试验、气弹模型试验等风洞试验方法进行模拟与测试。

      - 风洞试验应在模拟的大气边界层风场中进行，大气边界层风场应按现行广东省标准《建筑结构荷载规范》（DBJ 15-101）规定的地面粗糙度类别模拟平均和脉动风特性，风剖面与模型的几何缩尺比宜保持一致。

      - 高层建筑可按如下规定采用合适的试验方法获得风振加速度：

1 可采用刚性模型测压试验和高频覆面积分计算获得风振加速度；

2 基本振型接近直线的高层建筑结构可采用高频天平测力试验估算其风振加速度；

3 风-结构耦合效应较强的高层建筑宜采用气弹模型试验获得其风振加速度。

      - 刚性模型测压试验应满足以下要求：

1 制作刚性测压模型的材料应具有足够的强度，刚性模型应具有足够整体刚度和可靠连接。

2 试验模型表面应布置足够多的测点，在压力变化较大的区域应适当加密。

3 用于风振计算的动态测压数据应同步采集或同次扫描采集，采样频率应满足结构动力分析的需要。

      - 高频覆面积分应满足以下要求：

1 应根据建筑表面压力分布合理确定积分控制面积；

2 楼层风力系数应根据邻近测点层风力系数按高度进行插值确定。

【条文说明】一般来说，结构表面的风荷载受以下几个因素影响：(1)来流风的特性，包括平均风速、湍流强度、脉动风功率谱和湍流积分尺度等；(2)气流在结构表面分离产生的特征湍流，这与结构的外形密切相关；(3)结构与气流的气动弹性效应。刚性模型测压风洞试验可以考虑第(1)和(2)种因素的影响，但由于没有模拟结构的动力特性，无法考虑气动弹性效应。

因此，刚性模型测压风洞试验的模型及其在风洞中的固定应有足够的刚度，以保证试验模型不出现明显的变形和振动。

刚性模型测压风洞试验通过在试验模型表面布置足够多测点，采用风压测量设备测得建筑表面风压的时空分布规律。在计算结构的整体荷载时，常采用积分的方式，每个测点的风压通过所属面积进行加权。为确保积分计算整体荷载的精度，必须保证测点足够密集。

对结构进行风振计算时，结构表面风压的空间相关性对计算结果有很大的影响。因此，当数据需用于风振计算时，应保证单个整体结构上所有测点的风压数据同步采集或同次扫描采集，以使所测数据能反映不同位置处的空间相关性。

所谓的同步采集，是指所有测点的压力数据都是在同一时刻获得的，目前常见的市售压力测量设备均达不到这么高的带宽。常见的是同次扫描采集，即所有测点的压力是在一次测量中顺序采集的，相邻测点的数据采样间隔约为数十μs，而测点的采样频率可达数百Hz。在较高的采样频率下，不同测点之间的相位差对结构风振响应影响不明显，也可用于风振计算。

      - 高频天平测力试验应满足以下要求：

1 试验模型的形心主轴宜与天平底座的主轴保持一致；当二者出现偏离或天平测量中心与模型底边高度不一致时，应对数据进行修正；

2 进行高频测力天平试验时，将模型-天平系统的固有频率换算到原型结构上时，宜大于结构基阶频率的2倍，且不应小于结构基阶频率的1.2倍。当固有频率在基阶频率的1.2-5.0倍范围时，应根据模型-天平系统的频响函数对数据进行修正；

3 高频测力天平试验报告应提供换算到原型的顶部加速度响应等试验结果以用于风振舒适度评估。

【条文说明】一般情况下，试验模型的主轴和天平主轴并不一致。由天平测量得到的弯矩和扭矩必须进行修正，消除由于主轴不一致所引起的附加弯矩和扭矩。

测力试验包括静态和动态测力。动态测力（即高频测力天平试验，简称HFBB试验）主要用于高层建筑或高耸结构的风效应分析。

当高层建筑或高耸结构的基阶振型为一直线时，其广义力和基底的气动弯矩成正比。HFBB试验即根据这一原理，通过测量模型基底弯矩估算结构的风振响应,故此这类试验主要适用于基本振型接近直线的结构。当结构基阶振型与直线形状差异较大或者高阶振型不可忽略时，则不宜采用高频测力天平试验计算结构的风致响应。

对于水平风力，若结构振型为，则广义力为：

对于扭转，其相应广义力可近似表示为：

由上述公式可知，只要测出建筑模型的基底气动弯矩和扭矩前提下，就可以计算结构的风振响应。

HFFB试验是通过测量高层建筑的基底气动弯矩来估算建筑的风致响应和荷载，为获取符合要求的气动荷载的频率带宽，模型-天平系统需具有足够高的固有频率f0，模型-天平系统的固有频率(包括阻尼比ζ0)可采用局部激振法测定。当f0换算为原型值处于1.2~5.0倍结构基阶频率范围时，应对测到的基底气动弯矩的功率谱密度进行修正：

| 式中： | —— | 测量得到气动弯矩的功率谱密度； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 测量得到气动弯矩的功率谱密度修正结果； |
|  | —— | 识别得到的天平模型系统的机械导纳函数为： |

采用上述公式修正后，可取信号的有效频率宽度为fB=0.85f0。上述修正方法仅适合于单模态修正情况，由于模型制作技术的局限和天平本身各个分量之间的耦合问题会出现多模态耦合情况，应采用多模态参数识别技术。

为保证HFFB试验测量气动力以及风振计算结果的可靠性，一般要求气动荷载的卓越频率和结构模型尺度的基阶固有频率处在有效频率带宽范围内，可利用缩尺比和10年重现期风速比，通过相似变换由原型结构频率换算得到。在试验模型缩尺比确定前提下，和风速比成反比。若，可适当减小试验风速（增加风速比）达到的目的。如果调整试验风速仍不能满足要求，说明天平-模型系统的固有频率过低，应考虑重新调整方案制作模型。以上各变量以及气动力谱的修正前后对比见下图。

本标准是采用10年重现期的基本风压计算，对于更低如1年重现期的加速度计算，可视谱修正的质量进一步放宽对带宽的限制。

气动弯矩谱修正前后对比及各参数间关系示意图

高频测力天平试验可直接测得模型基底的弯矩和剪力等数据；并在一阶直线振型的假设前提下，可根据广义力计算得到结构的响应和等效荷载。本条强调了报告中的相关试验结果都应换算到原型值，以方便结构设计人员使用。

      - 气弹模型试验应满足以下要求：

1 气动弹性模型试验应满足结构动力特性中对结构风振响应有影响的主要参数的相似性要求。模型制作完成后，应验证其动力特性满足模拟要求。

2 气动弹性模型试验应在风压自准区范围内采用多个不同风速进行测量，换算到原型结构的最大试验风速不应小于基本风速的1.2倍。

3 气动弹性模型试验的数据采集，应在模型响应稳定后进行。

4 气动弹性模型试验报告应给出模型的设计方法、主要设计参数和风振加速度等响应的测量结果，测量结果应按照相似律换算到原型。

【条文说明】气流中静止结构所受气动力与振动中的结构所受气动力是不同的。由于结构运动与气流的耦合作用，后者还将承受其运动导致的附加气动力，即气动弹性力。气动弹性模型试验是为了准确考虑气动弹性力而进行的。

刚度和阻尼较大的结构，或者在相对较低风速下的结构，风致振动幅度较小，风和结构振动的耦合作用对结构响应的影响可忽略不计。对这类结构一般不需要进行气动弹性模型风洞试验，可以将刚性模型试验获得的风力施加到结构有限元模型上进行随机振动计算，获得结构的风致动力响应及等效静力风荷载。

刚度和阻尼均较小的结构在相对较高的风速作用下，风致振动幅度较大，风和结构的耦合作用对结构响应的影响不可忽略。如高度超过500m的超高层建筑或高耸结构，或者长细比大于10的重要结构，风-结构耦合效应可能较强，忽略耦合效应对结构响应的估算可能产生较大影响，可以通过气动弹性模型试验评估风致动力响应和风荷载。

由于气动弹性模型风洞试验通常只观测结构上少数部位前几阶模态的风致振动位移或加速度响应，其产生的信息量不足以对主体结构和围护结构风荷载提供全面的评估，因此通常需要与刚性模型的高频测力天平试验或测压试验结合使用。

气动弹性模型对原结构的模拟，除外形以外，还必须按相似律，对结构动力特性和相关流体流动特性进行模拟。

对不同类型的结构，可根据结构特性对相似模拟要求进行一定的简化。对于高层建筑和高耸结构，在缩尺模型上模拟原结构的全部动力特性是非常困难的。因此在试验前应详细分析各参数对风振响应的影响，从中挑选出对响应影响最大的主要参数，并在模型制作过程中满足这些参数的相似性。根据相似程度的不同，气动弹性模型又可分为完全气动弹性模型、等效气动弹性模型等不同种类。

气动弹性模型试验中，风和结构的耦合效应不可忽略，而这一耦合效应的强度随试验风速和结构振动幅度的变化而变化，必须在可能出现的风速范围中进行多级风速试验。

还应注意的问题是，由于雷诺数效应，不同风速下结构表面的风压系数可能并不相同。这会造成试验结果无法反映流固耦合的真实情况。因此试验的风速范围必须选择在风压自准区内进行，在此范围内结构表面的风压系数不会随风速不同而发生变化。

气动弹性模型的稳定振动通常滞后于风速条件的改变。风洞试验中，试验风速调整后，要经过一段时间风速才会稳定，而结构在这一风速下的动力响应还要再经过一定的时间才会稳定，所以在试验风速调整后，必须经过一段相对较长的稳定期，比如30s后才能采集响应信号。

气动弹性模型通常是缩尺试验，应当将试验时的风速和试验结果按照相似关系换算到原型，以便工程应用。而由于气动弹性模型的特殊性，试验报告中还应给出模型的设计方法和主要设计参数，以及对气动弹性效应的评价。

    - 风振加速度实测

      - 现场实测应结合当地地形条件和气象条件等，选择典型工况和不利工况。

【条文说明】现场实测主要用于已建成高层建筑风振舒适度评估。

      - 风振加速度现场测量应选用技术成熟、耐久性好、抗干扰性强、便于安装、维护和更换的加速度或速度传感器，传感器应能满足量程、采样频率、分辨率、灵敏度、使用环境和寿命的要求。

【条文说明】规定了现场实测传感器的选用原则。

      - 风振加速度实测应进行结构动力特性测试，可选择环境振动法、随机激振法或稳态正弦波激振法等，通过测试结构动力输入与输出时的时程信号，获取结构的自振频率、振型、阻尼等结构动力特性参数。

【条文说明】实测采用脉动法，由于风的作用,使建筑物处于微小而不规则的振动中，称为建筑物的脉动。用灵敏度比较高的传感器等记录建筑物的脉动信号，通过对记录信号的谱分析，可以得到建筑物的动力特性；由谱的峰值可以得到自振频率；用测点之间传递函数的幅值与相位，包括幅值的大小与正负号确定振型；用半功率点带宽确定阻尼比。

      - 加速度传感器的选用应满足以下要求：

1 对于基频较低的高层建筑，应选用低频动态频响较好的力平衡式或电容式加速度传感器；

2 对于自振频率较高的高层建筑，宜选用低频动态频响较好的力平衡式或电容式加速度传感器，亦可选用压电式加速度传感器。

      - 加速度实测时宜同时布置环境风速监测点，且应符合下列规定：

1 宜选择三向超声风速仪；

2 量程应大于根据设计风速换算的安装位置的风速；

3 宜安装在塔顶或其它能够监测自由场风速的位置；

4 风向监测精度不宜低于1°，风向分辨率不宜低于0.1°；风速监测精度不宜低于0.3m/s，风速分辨率不宜低于0.1m/s；

5 采样频率不低于10Hz；

6 宜安装在专用钢结构支架上并保证其安全性。

【条文说明】环境风速为加速度实测的背景环境，本条规定了环境风速测试应采用的传感器以及具体要求，包括安装位置、安装要求等等。

      - 加速度测点的布设位置应根据高层建筑动力计算结果和测试目的确定，并满足以下要求：

1 宜在以下位置布置测点：振幅最大和较大位置；各不同使用功能的最高楼层；

2 可合理利用结构的对称性原则，以达到减少传感器的目的；

3 宜避开结构振型的节点和反节点处；

3 每个高度处测点应不少于3个，分别布置于平面中心（1#测点）、两个主轴方向的远端（2#-3#测点）；对应可能存在扭转效应的塔楼，还应在中心测点与主轴远端测点之间增加至少一个测点（4#测点），如图5.4.6所示；

图5.4.6 加速度传感器布设位置平面示意图

【条文说明】规定了现场实测测点布设位置。对于平面有开洞、平面不规则等情况，应适当增加测点数量，以更全面获得风致加速度情况。

      - 风振加速度数据采集频率不小于50Hz，并应满足同步性要求，数据的时间同步误差小于0.1ms。

      - 现场实测报告中应包含：

1 现场实测基本信息：测试时间、气象条件、测试仪器型号及精度、测点布置图；

2 现场实测结果：环境风速、加速度时程及均方根值、自振频率、阻尼比等内容。

  - 结构风振控制

- 6.1 一般要求

- 6.1.1高层建筑结构风振控制设计应同时计算顺风向和横风向风振效应，对于存在明显扭转效应的高层建筑还应对扭转向风振效应进行验算：

1 当只有一个方向不满足时，可仅在该方向设计单向风振控制系统；

2 当两个方向均不满足舒适度要求时，宜设计双向风振控制系统。

【条文说明】在风荷载作用下高层建筑各使用功能区最大风振平动加速度和扭转加速度（等效平动加速度）应符合本标准要求，结构明显扭转效应的判别可参考本标准及现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规范》JGJ3和《高层民用建筑钢结构技术规范》JGJ99的规定。

- 6.1.2 高层建筑风振控制系统的布置宜符合下列规定：

1 风振控制系统宜根据需要沿结构主轴方向设置，形成均匀合理的结构体系；

2 黏滞阻尼器、黏弹性阻尼器宜布置在结构变形和速度较大的位置，且平面布置避免偏心；

3 调谐阻尼器、主被动混合调谐质量阻尼器宜布置在结构顶层或所控制振型的峰值处；对控制结构扭转风振的情况，宜在结构顶层或所控制振型峰值处远离质心布置两个，或偏心布置；

4 当在结构上部设置单个调谐阻尼器后仍不能满足结构风振控制要求时，可采用多重调谐阻尼器设计方案，在主体结构多个不同的楼层同时设置调谐阻尼器。

【条文说明】风振控制系统的布置需经分析确定，一般宜沿建筑结构两个主轴方向设置，并宜设置在建筑结构相对变形或速度较大的部位，其数量和分布应通过综合分析合理确定，以为结构提供适当的附加阻尼和刚度，并保证风振控制系统在风振作用下具有良好的耗能能力。

风振控制系统在沿建筑结构两个主轴方向布置时，应考虑建筑结构平面和立面上的规则性，风振控制系统布置后应减少结构扭转，为此，美国NEHRP2000规范要求设置风振控制系统应逐层每一方向至少两个，以免产生扭转效应。当然，实际设计中也可以按结构本身的设计需要做出适当调整。设计人员可根据具体情况进行综合分析确定；建筑结构侧向刚度沿竖向宜均匀变化、避免侧向刚度和承载力突变，对于竖向规则的结构，要尽量从下到上均匀布置。特殊情况风振控制系统也可能布置于结构某局部楼层。

- 6.1.3 风振控制系统的设计使用年限不宜低于高层建筑结构的设计使用年限。

- 【条文说明】在正常使用环境下，黏滞阻尼器设计使用年限应不小于30年；黏弹阻尼器设计使用年限应不小于50年。主被动混合调谐质量阻尼器的设计工作寿命应不低于主体结构的设计使用年限；可通过更换混合调谐质量阻尼器的零部件来满足设计工作寿命要求。当高层建筑结构的设计使用年限大于风振控制系统时，在风振控制系统达到其使用年限时应及时检测，重新确定其使用年限或更换，以满足设计使用年限要求。

- 6.1.4风振控制系统在建筑结构服役期间，应符合下列规定：

1 风振控制系统不应作为承载主体结构重量的构件；

2 在主体结构服役期内，风振控制系统应正常工作，各部件不应发生强度、疲劳破坏；

3 在经历超越设计风荷载的风振侵袭后，应对风振控制系统及其连接部件进行检查；若发现风振控制系统部件损坏或风振控制系统工作异常，应对风振控制系统维修、更换或加固；

4 风振控制系统与主体结构之间应留有足够的空间，并采取防碰撞措施，在服役期内不应出现风振控制系统与主体结构发生碰撞的情况；

5 风振控制系统失效后，保证结构在设计风荷载作用下的安全。

【条文说明】为保证风振控制系统在风荷载作用下能正常发挥其预定功能，确保建筑结构安全，并为以后工程应用和标准修订积累经验，业主或房产管理部门等应在建筑结构使用过程中对风振控制系统进行维护管理。定期检查是由物业管理部门对风振控制系统本身及其与建筑物连接的状况进行的正常检查，其目的是力求尽早发现可能的异常，以避免风振控制系统不能正常工作。应急检查是指在发生超越设计风荷载的风振侵袭后立即实施的检查，目的是检验风振侵袭对风振控制系统性能有无影响。

- 6.1.5 风振控制系统的设计，应便于检查、维护和替换，设计文件中应注明风振控制系统性能参数和数量、使用的环境、检查和维护要求。

- 6.1.6 对同时有抗震要求的建筑结构，可考虑风振控制系统的减震作用，并按现行《建筑抗震设计规范》GB50011和本规程进行建筑结构和风振控制系统的设计，在震后及时检查、更换。

【条文说明】对于安装了黏滞阻尼器和黏弹性阻尼器风振控制系统的结构，可以参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011进行结构抗震设计。对于安装了调谐阻尼器和主被动混合调谐质量阻尼器风振控制系统的结构，在遭遇小震时可考虑系统的减震作用，在遭遇罕遇地震作用时应有可靠的限位措施，以避免罕遇地震作用下风振控制系统因过大位移而产生的对结构不利的情况发生。风振控制系统应综合抗风要求和抗震要求，确定其参数。

- 6.2 计算分析

- 6.2.1 设置风振控制系统的高层建筑结构分析模型应正确地反映不同荷载工况的传递途径、在不同风荷载作用下主体结构和风振控制系统所处的工作状态。

【条文说明】当建筑结构风振响应中包含多振型成分时，需采用风洞试验中获取的风荷载时程或者人工模拟生成的风荷载时程或实测结果，采用时程分析法验算建筑结构的风振响应。进行结构时程分析时，需建立包括主体结构、风振控制系统以及支撑等连接构件在内的结构风振控制系统的整体力学模型，需考虑风振控制系统动力特性对结构风振响应的影响，不能将风振控制系统的控制力作为静力，施加到建筑结构上计算结构风振响应。当采用结构所在地区相似地貌条件下测量的风速时程时，需要对测量的风速幅值进行调整，以保证测量的平均风速换算为风压后与当地基本风压相等。

- 6.2.2 风振控制系统所采用的阻尼器恢复力模型应采用成熟的模型并经试验验证。

【条文说明】

1 黏滞阻尼器可采用麦克斯韦模型，电涡流阻尼器可采用纯阻尼模型；

2 黏弹性阻尼器可采用开尔文模型；

3 金属阻尼器可采用双线性模型、三线性模型或Wen模型；

4 其他类型风振控制系统恢复力模型可根据风振控制系统组成元件的串联或并联状态具体确定；

5 风振控制系统的恢复力模型参数应通过足尺试验确定。

- 6.2.3 设置风振控制系统的高层结构风振计算分析，应符合下列规定：

1 当主体结构处于弹性工作状态，且风振控制系统处于线性工作状态时，可采用等效静力风荷载法或弹性时程分析法计算结构风振作用效应。

2 当主体结构处于弹性工作状态，但风振控制系统处于非线性工作状态时，可将消能器进行等效线性化，采用等效静力风荷载法或弹塑性时程分析法计算结构风振效应；也可不对消能器进行等效线性化，直接采用弹塑性时程分析法计算结构风振效应。

- 6.2.4 设置风振控制系统的高层建筑结构的总阻尼比，应为主体结构阻尼比和风振控制系统附加给主体结构的阻尼比之和，主体结构阻尼比应根据主体结构处于弹性或弹塑性工作状态分别确定。

【条文说明】建筑结构由于风振控制系统的存在，增加了结构的总阻尼比。因此，风振控制系统附加给建筑结构的有效阻尼比的计算是结构设计的关键环节。当总阻尼比计算过高时，会高估风振控制系统的耗能能力，风振控制系统将不能有效地保护建筑结构，使结构设计偏于不安全；当总阻尼比计算过低时，风振控制系统不能发挥其应有的作用，将增加经费投入。因此，需合理地计算风振控制系统附加给结构的有效阻尼比，使结构设计安全、经济。

- 6.2.5 设置风振控制系统的高层建筑结构的总刚度，应为主体结构刚度和风振控制系统附加给主体结构的等效线性刚度之和。

【条文说明】风振控制系统会给建筑结构提供附加刚度，对于位移相关型阻尼器附加刚度大小与阻尼器的相对位移有关，而速度相关型阻尼器的附加刚度与阻尼器的相对速度有关，但一般情况下可忽略速度相关型阻尼器的附加刚度。因此，在计算结构风振响应和振动周期时应考虑附加刚度的影响，阻尼器为建筑结构提高的附加刚度一般采用有效刚度。

- 6.2.6 直接承受风振控制系统的结构构件计算应符合下列规定：

- 1 应进行承载能力极限状态强度验算，其承受的作用力可根据设计风荷载作用下风振控制系统作用在结构上的最大作用力确定；

- 2 应进行正常使用极限状态变形验算，受弯构件挠度处应满足主体结构正常使用和风振控制系统正常工作的要求；

- 3 设计作用力不应小于阻尼器极限位移或极限速度下阻尼器出力的1.2倍。

【条文说明】为了确保风振控制系统在强风作用下不发生失效，风振控制系统需要保证在建筑结构达到极限承载力前，风振控制系统部件不能产生失稳、或连接件破坏；为了保证风振控制系统部件的安全，其连接节点和构件都应进行强风作用下风振控制系统引起的附加外荷载作用下的截面验算。

与风振控制系统相连的预埋件、支撑和支墩（剪力墙）及节点板的设计荷载不应小于阻尼器极限位移或极限速度下阻尼器出力的1.2倍。风振控制系统的设计最大位移、最大速度和最大控制力是指安装风振控制系统的建筑结构在设计风荷载作用下风振控制系统的最大位移、最大速度和最大控制力。考虑到建筑结构风振控制设计中风荷载的确定、结构风振响应的计算等都存在不确定性，因此规定风振控制系统的极限控制力、极限位移和极限速度应至少超过设计最大值20%作为安全储备。

- 6.2.7 风振控制系统的性能参数可按附录C确定。

- 6.3 连接与安装

6.3.1 结构风振控制系统与主体结构的连接形式应根据具体工程情况和阻尼器类型合理选择。

【条文说明】风振控制系统与建筑结构的连接，根据风振控制系统的不同，可采用不同的连接形式。速度相关型阻尼器与主体结构的连接一般分为：支撑型、墙型、柱型、门架式和腋撑型等，当采用支撑型连接时，可采用单斜支撑布置、“V”字型和人字型等布置，不宜采用“K”字型布置。K形支撑布置时会在框架柱中部交点处给柱带来侧向集中力的不利作用，在风振作用下，可能因受压斜杆屈曲或受拉斜杆屈服，引起较大的侧向变形，使柱发生屈曲，甚至造成倒塌，故不宜采用“K”字形布置。

支撑斜杆宜采用双轴对称截面，宽度比或径厚比应满足现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的要求。当采用单轴对称截面（双角钢组合T形截面），应采取防止绕对称轴屈曲的构造措施。板件局部失稳、影响支撑斜杆的承载力和消能能力，其宽厚比需要加以限制。

- 6.3.2 风振控制系统与主体结构的连接宜采用螺栓连接或销栓连接，也可采用焊接连接，连接应符合相关国家标准要求。

【条文说明】风振控制系统与支撑构件和主体结构的连接，考虑到施工制作方便和易于更换原则，一般采用螺栓连接或销栓连接。当采用销栓连接时，连接销轴之间应配合紧密；当采用焊接连接时，焊接工艺和质量应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661中相关规定，同时应采取不降低风振控制系统性能的保护措施。

- 6.3.3 为安装风振控制系统而设置的连接件应满足刚度、强度和稳定性要求，并应符合相关国家标准的构造措施要求。

【条文说明】为安装风振控制系统而设置的连接件包括支撑、墙、梁或梁柱节点、预埋件、节点板等；结构构件除应满足刚度、强度和稳定性要求外，还应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017和《混凝土结构设计规范》GB50010中关于钢构件连接或钢与钢筋混凝土构件连接的构造措施要求。

调谐阻尼器安装层楼板或部位应采用构造措施并进行强度和挠度验算，并应具有正常工作以及检修空间。

- 6.3.4 风振控制系统的安装应符下列规定：

1 进场应具有合格型式检验报告或产品合格证及合格的产品检验报告；

- 2 不宜安装在太阳直射、雨水、温度较高和较低的部位，如不能满足环境条件时，应采取措施避免系统材料和部件老化、锈蚀和液体因温胀而发生的泄漏；

- 3 可在主体结构完成后进行或在主体结构施工时进行；

- 4 安装完成后不应出现影响风振控制系统正常工作的变形；

- 5 安装完成后，应采取覆盖或遮蔽等措施防止主体结构施工过程中灰尘、油污对风振控制系统产生不利影响。

【条文说明】风振控制系统制造是一项专门技术，其采用的材料除钢材、焊接材料和紧固件外，还有油、橡胶及其他黏滞材料和黏弹性材料、摩擦材料、矿质材料、涂料等消能材料，对于电涡流阻尼器还有永磁材料、导体材料、滚珠丝杠等。为此，产品在进场时各类材料应具有质量合格证。进场时还应提供制作偏差等，这些材料的品种、规格和性能指标应符合现行行业标准《建筑消能阻尼器》JG/T209及设计文件中的规定。

黏弹性阻尼器和黏滞阻尼器的正常工作会对工作环境温度、湿度等条件有一定要求。将其直接安装在直接日晒雨淋、温度较高和较低位置，可能会影响其正常工作，并可能加速这些风振控制系统的老化。因此，当安装条件受限，风振控制系统需要安装在上述工作条件较为恶劣的环境下时，应采取适当遮蔽措施，避免风振控制系统的加速老化和锈蚀，以及黏滞阻尼器油缸中阻尼液体因温胀而发生泄漏。

风振控制系统的施工安装顺序，应由设计单位、施工单位和风振控制系统生产厂家共同商讨确定，并符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的规定。

- 6.4 检测与验收

- 6.4.1 风振控制系统型式检验报告、产品合格证、产品检验报告应由具备资质的第三方检测机构提供。

【条文说明】目前国内仅有较少厂家生产的风振控制系统形成了标准化产品，多数风振控制系统厂家还是以销定产的形式，即根据设计单位提供的风振控制系统性能参数来加工制作风振控制系统产品。为此，风振控制系统的性能质量不一定能达到设计要求。对于标准化风振控制系统生产厂家可直接按厂家提供的参数设计风振控制系统。为确保风振控制系统产品质量，无论哪类风振控制系统生产厂家都应提供风振控制系统型式检验报告或产品合格证，同时还需对生产并应用于实际工程中的风振控制系统产品进行抽检，产品的抽样应在监理监督下抽取，检测应由具备资质的第三方监测机构完成，以验证应用于实际工程中风振控制系统检测出的性能参数与设计文件中的参数是否吻合，确保设计出的设置风振控制系统的建筑结构的安全性。

- 6.4.2 风振控制系统出厂检测的主要技术指标如下：

1 黏滞阻尼器的出厂检测指标主要包括表观剪应变极限值、最大阻尼力、表观剪切模量、损耗因子和滞回曲线等，

2 电涡流阻尼器的出厂检测指标主要包括极限位移、最大阻尼力、阻尼系数和滞回曲线等；

3 黏弹性阻尼器的出厂检测指标主要包括极限位移、最大阻尼力、阻尼系数、刚度系数和滞回曲线等；

4 调谐质量阻尼器的出厂检测指标主要包括质量、刚度系数、阻尼系数、自振频率、阻尼比、最大行程、最大速度和极限控制力等；

5 调谐液体阻尼器的出厂检测指标主要包括水箱形状、尺寸和水深、调谐液体阻尼器的质量、质量参与系数、自振频率和阻尼比等；

6 主被动混合调谐质量阻尼器的出厂检测指标主要包括惯性质量、刚度系数、阻尼系数、自振频率、阻尼比、主动控制力的计算方法和阻尼器的最大行程、最大速度、极限控制力等。

- 6.4.3 风振控制系统的产品检测应符合下列规定：

1 黏滞阻尼器的力学性能检测应符合下列规定：

- 第三方抽样检测20％的同一工程同一类型同一规格数量的黏滞阻尼器，并且应不少于2个，检测合格率应为100％；

- 黏滞阻尼器的检测频率应根据主体结构风振响应的主要频率确定；以主体结构风振响应的主要频率为加载频率，以阻尼器在设计风荷载作用下最大位移为幅值进行往复循环加载试验4×3600/T次(T为主体结构基本周期)，黏滞阻尼器的主要设计指标误差和衰减量应不超过15％，同时黏滞阻尼器液体应不产生泄漏；对结构风振以第一振型为主的结构，可仅选取结构第一振型频率的0.75倍、1倍和1.25倍作为检测频率；

- 采用正弦激励法，以检测频率为加载频率，在0.3倍阻尼器最大位移至1.2倍设计位移之间均匀选取6个值为加载振幅，通过往复加载试验测量阻尼器阻尼系数，实测阻尼系数与设计阻尼系数之差应小于15%；

- 采用正弦激励法，以检测频率为加载频率，以设计速度为峰值速度，进行往复加载试验不少于6圈，测量得到的阻尼力与设计阻尼力之差应小于15%，且阻尼器应不发生任何破坏；

- 对于超载耐压试验，要求黏滞阻尼器在1.2倍设计最大阻尼力作用下，保持10分钟应不发生泄漏现象。对于电涡流阻尼器，不需要进行超载耐压试验。

2 黏弹性阻尼器的力学性能检测应符合下列规定：

- 第三方抽样检测3％的同一工程同一类型同一规格数量的黏弹性阻尼器，并且应不少于2个，检测合格率应为100％；

- 采用正弦激励法，以检测频率为加载频率，在0.3倍阻尼器最大位移至1.2倍设计位移之间均匀选取6个值为加载振幅，通过往复加载试验测量阻尼器的刚度、阻尼系数和阻尼力，实测刚度、阻尼系数和阻尼力与其设计值之差应小于15%，且阻尼器应不发生破坏；

- 以主体结构风振响应的主要频率为加载频率，以阻尼器在设计静风荷载作用下的位移为平衡位置，阻尼器在设计风荷载作用下最大位移为幅值，以主体结构基本周期为加载频率，连续4小时进行往复循环加载试验，阻尼器的主要设计指标误差和衰减量应不超过15％；

- 黏弹性材料与连接钢板应具有良好的黏结性能，黏结界面不应发生先于母材的破坏。

3 调谐阻尼器的力学性能检测应符合下列规定：

- 第三方抽样检测20％的同一工程同一类型同一规格数量的调谐阻尼器，并且应不少于2个。当只有1个的时候，取1个；

- 对调谐阻尼器的频率和阻尼比进行检测，检测合格率应为100％；

- 调谐阻尼器的实测频率和实测阻尼系数与设计值的相对误差分别应小于1%和10%；

- 调谐阻尼器的弹簧和阻尼元件疲劳性能不应发生由风荷载产生的疲劳破坏；若风振控制系统各组件不满足疲劳强度要求，应满足更换要求；

- 调谐阻尼器的惯性质量行程限位等安全保护措施应进行非破坏性试验，验证其有效性和可靠性；

- 调谐液体阻尼器在安装完成后应检测水箱密闭性测试，并符合相关技术要求。

4 主被动混合调谐质量阻尼器的力学性能检测应符合下列规定：

- 对于小型主被动混合调谐质量阻尼器，安装前应进行组装试验。

- 对于大型主被动混合调谐质量阻尼器，安装前应进行比例模型试验，检验各种极端工况下的阻尼器的控制性能、容错能力和可靠性。

- 主被动混合调谐质量阻尼器由若干子系统和零部件组成，应对每个子系统和零部件单独测试，并进行联合测试检验，应满足设计要求以及符合国家有关设备产品标准的相关规定。

- 驱动装置供应商应提供产品的相关参数及使用说明。

【条文说明】在风振作用下风振控制系统应充分发挥其耗能性能，以确保建筑结构的舒适性和安全性。因此，风振控制系统的性能参数应进行严格检验。检验应执行产品质量监督抽查管理办法，对检验批次的风振控制系统进行随机抽样方式确定检测试件，如有一件抽样试件的一项性能不合格，则该次抽样检验为不合格。

当采用设计峰值速度进行黏滞阻尼器加载试验时，应保证阻尼器的最大位移小于其极限位移；若实验加载频率低，导致阻尼器最大位移超过其极限位移时，应降低实验中阻尼器的峰值速度，使实验中阻尼器最大位移不超过其极限位移。进行黏滞阻尼器疲劳试验的加载方案，应避免因温度升高导致阻尼器产生破坏。对于可重复利用的黏滞消能器，抽检数量适当增多，抽检的风振控制系统在各项性能参数都能满足设计要求时，抽检后可应用于主体结构。对于黏滞阻尼器，由于日前在国内外实际工程中应用得比较多，并且黏滞阻尼器的密封性能是影响其性能参数的关键问题，同时，黏滞阻尼器只给建筑结构提供附加阻尼比，并不提供附加刚度，一旦黏滞阻尼器出现漏油或密封问题，对建筑结构的安全性会造成较大的影响，基于安全考虑，黏滞阻尼器的抽检数量相对于其他类型的消能器数量应有所增加。

进行黏弹性阻尼器疲劳试验的加载方案，应避免因温度升高导致阻尼器产生破坏。

对于调谐质量阻尼器，可计算或称量其惯性质量大小，并实测其刚度元件（或吊摆长度等其它刚度形式）所能提供的刚度，计算得到调谐质量阻尼器的实测频率。也可通过动力测试方法，对调谐质量阻尼器施加扫频激励，根据动力试验方法得到阻尼器的实测频率。当采用黏滞阻尼器或黏弹性阻尼器为调谐阻尼器提供阻尼力时，可通过对阻尼器进行性能检验得到其实测阻尼系数。当采用其他形式的阻尼器时，可通过扫频激励的动力试验方法，得到阻尼器的阻尼系数。也可通过子系统试验方法，得到调谐质量阻尼器在设计风荷载作用下的响应，其惯性质量行程应不超过其设计行程。可通过对阻尼器输入非破坏性的较强激励，对其安全保护措施进行试验，以验证其安全保护措施在响应激励工况下的有效性和可靠性。大型调谐阻尼器一般难以直接进行单独动力参数测试，可在大型调谐阻尼器安装于建筑结构后，在对调谐阻尼器的自振频率和阻尼比等主要性能参数进行现场测试，以满足主体结构风振控制要求。

混合调谐质量阻尼器测试时，系统软硬件参数应与实际运行时的相应参数设定一致。试验时可通过给主动控制装置发送力指令驱动阻尼器运动，并与数值仿真结果进行比较。其中相应时程结果的相关系数应大于0.9，相应时程结果的最大值和均方根值误差分别应小于10%和5%。当混合调谐质量阻尼器超过设计行程时，应有可靠的缓冲措施防止惯性质量对下部结构造成冲击。阻尼器比例模型应与足尺阻尼器系统采用相同的软硬件架构，并能够模拟足尺阻尼器系统的主要功能及全部的安全防护功能。混合调谐质量阻尼器中包含机电装置及主动控制算法，应用前应对系统的容错能力和可靠性，特别是在某些极端工况下的可靠性，进行充分地试验检验。其中极端工况包括突然停电，传感器错误与失效，驱动装置故障、失效与溢出等，进行模拟测试。

- 6.4.4 风振控制系统的验收应符合下列规定：

1 风振控制系统所用的钢材、焊接材料、紧固件、材料、支撑和连接件应具有质量合格证书，并符合设计文件规定。

2 根据现行行业规范《建筑消能阻尼器》JG/T209的规定对风振控制系统的类型、规格、尺寸偏差和性能参数进行验收。

【条文说明】风振控制系统验收前，设备供应商和施工方应提交相关说明文件。验收时，应将风振控制系统硬件、软件共同运行进行联合培训、测试，提供测试验收报告，且设计方对操作使用人员进行培训。风振控制系统设备供应商提交的说明文件至少应包括：风振控制系统部件供货及安装企业的资质证明；风振控制系统部件出厂合格证书；风振控制系统部件出厂详细检验报告；风振控制系统安装及施工记录；隐蔽工程施工及监理记录等。

- 风振加速度计算

- A.1 顺风向风振加速度计算

- A.1.1 建筑顶部风压建筑顶部风速可及按下列公式确定：

(A.1.1-1)

(A.1.1-2)

式中：

——建筑顶部H处风速（m/s）；

——风压高度变化系数；

——重现期为R年的风压（kN/㎡）；

——空气密度（kg/m³）。

【条文说明】根据《建筑结构荷载规范》（DBJ 15-101-2014），风压高度变化系数如下

其中：

——系数，地貌粗糙度A、B、C、D类分别取1.284、1.000、0.544、0.262；

——地貌粗糙度指数，地貌粗糙度A、B、C、D类分别取0.12、0.15、0.22、0.3；

基本风压按本标准10年重现期或1年重现期取值，空气密度可按下式计算：

式中：——空气温度（℃）；

——气压（Pa）；

——水汽压（Pa）；

空气密度也可根据所在地的海拔高度按下式近似估算：

式中：——海拔高度（m）；

当取时，式（A.1.1-2）可以转换为：

将上式代入式（A.1.1-1）可得：

- A.1.2 顺风向加速度峰值因子可按下列公式确定：

(A.1.2)

式中：

——顺风向一阶频率（Hz），可按照《建筑结构荷载规范》（DBJ 15-101-2014）附录F.2近似确定；

【条文说明】峰值因子为与结构自振频率相关的量，根据本公式计算高层结构周期1～7s时对应的加速度峰值因子数值介于3.18～3.74之间，大于国标标准《建筑结构荷载规范》（GB50009）和广东省《建筑结构荷载规范》（DBJ 15-101-2014）峰值因子2.5。

- A.1.3 顺风向体型系数可按下列公式确定：

(A.1.3)

式中：

——迎风面体型系数；

——背风面体型系数；

【条文说明】根据广东省《建筑结构荷载规范》（DBJ 15-101-2014），对于高度超过45m的矩形截面高层建筑，迎风面及背风面体型系数可按下表取值：

| D/B | ≤1 | 1.2 | 2 | ≥4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎风面体型系数 | +0.8 |  |  |  |
| 背风面体型系数 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 |

对于其他平面高层建筑，体型系数可参考广东省《建筑结构荷载规范》（DBJ 15-101-2014）7.3节确定。

- A.1.4 顺风向倾覆力矩根方差可按下列公式确定：

(A.1.4)

式中：

——湍流强度在结构高度H处的值，可取，为10m高名义湍流度，地貌粗糙度A、B、C、D类分别取0.12、0.14、0.23、0.39；

——湍流尺度在参考高度H处的值（m），当≤30m时，取为100，当＞30m且小于梯度高度时，取为，地貌粗糙度A、B、C、D类的梯度高度分别为300m、350m、450m、550m；

——系数，当时取0.07，当时取0.15。

- A.1.5 顺风向一阶振型修正系数可按下列公式确定：

(A.1.5)

式中：

——顺风向一阶振型指数。

【条文说明】高层建筑振型应使用具有两个水平方向以及扭转方向自由度的多质点模型（一层为一个质点）进行分析求解得到，此时获得的振型系数为实际振型系数、、，对实际振型系数进行拟合得到振型指数、、。

根据广东省《建筑结构荷载规范》（DBJ 15-101-2014），对高层建筑，当以剪力墙的工作为主时，可按弯剪型考虑，结构振型系数，此时拟合得到的振型指数约为0.85，与拟合效果如下图（1）所示；迎风面宽度较大的高层建筑，当剪力墙和框架均起主要作用时，DBJ 15-101-2014附录G.0.3给出了其一阶振型系数参考值，拟合得到的约为1.45，拟合曲线如下图（2）所示；另外有学者文献中提出了的结构振型表达式，拟合得到改表达式的振型指数约为1.0，拟合曲线如下图（3）所示。

| （1） | （2） | （3） |
| --- | --- | --- |

因此，对于无法获取实际振型进行拟合得到振型指数或者计算得到振型指数时，平动振型指数可根据结构类型按如下近似取值：0.85（剪切型）、1（弯剪型）、1.45（弯曲型）；对于扭转方向的振型指数，如无法获取实际的振型系数进行拟合得到时，可近似取为1.0。

- A.1.6 顺风向风振共振系数可按下列公式确定：

(A.1.6-1)

(A.1.6-2)

(A.1.6-3)

(A.1.6-4)

(A.1.6-5)

式中：

——顺风向风力谱系数；

——顺风向一阶临界阻尼比，按本规程5.1.2条规定采用；

——顺风向一阶频率（Hz）；

——湍流强度在结构高度H处的值；

——地貌粗糙度指数，地貌粗糙度A、B、C、D类分别取0.12、0.15、0.22、0.3；

——顺风向倾覆力矩根方差，按本规程A.1.4计算；

——湍流尺度在参考高度H处的值（m）；

——建筑顶部H处风速（m/s），按本规程式（A.1.1-2）计算；

——迎风面宽度（m）；

——建筑顶部高度（m）。

- A.1.7 顺风向广义质量可按下列公式确定：

(A.1.7)

式中：

——楼层总数；

——第层质量（kg）；

——第层顺风向一阶振型系数。

【条文说明】当无法获得实际振型系数、、时，可取进行计算，其中为层高度。

- A.2 横风向风振加速度计算

- A.2.1横风向加速度峰值因子可按下列公式确定：

(A.2.1)

式中：

——横风向一阶自振频率（Hz）；

- A.2.2横风向倾覆力矩根方差可按下列公式确定：

(A.2.2)

式中：

——建筑平面进深（m）；

——建筑平面宽度（m）；

- A.2.3 横风向一阶振型修正系数可按下列公式确定：

(A.2.3)

式中：

——横风向一阶振型指数。

【条文说明】取值参考A.1.5。

- A.2.4横风向风振共振系数可按下列公式确定：

(A.2.4-1)

(A.2.4-2)

(A.2.4-3)

(A.2.4-4)

(A.2.4-5)

(A.2.4-6)

其中：

——横风向风力谱系数；

——横风向一阶临界阻尼比，按本规程5.1.2条规定采用；

——横风向一阶频率（Hz）；

——建筑顶部H处风速（m/s），按本规程式（A.1.1-2）计算；

——建筑平面进深（m）；

——建筑平面宽度（m）。

- A.2.5 横风向广义质量可按下列公式确定：

(A.1.7)

式中：

——楼层总数；

——第层质量（kg）；

——第层横风向一阶振型系数。

【条文说明】当无法获得实际振型系数、、时，可取进行计算，其中为层高度。

- A.3 扭转向风振角加速度计算

- A.3.1扭转向角加速度峰值因子可按下列公式确定：

(A.3.1)

式中：

——扭转向一阶自振频率（Hz）；

- A.3.2风致扭转力矩根方差可按下列公式确定：

(A.3.2)

式中：

——建筑平面进深（m）；

——建筑平面宽度（m）；

- A.3.3 扭转向一阶振型修正系数可按下列公式确定：

(A.3.3)

式中：

——扭转向一阶振型指数。

【条文说明】取值参考A.1.5。

- A.3.4扭转向风振共振系数可按下列公式确定：

(A.3.4-1)

(A.3.4-2)

(A.3.4-3)

(A.3.4-4)

(A.3.4-5)

其中：

——扭转向风力谱系数；

——扭转向一阶临界阻尼比，按本规程5.1.2条规定采用；

——扭转向一阶频率（Hz）；

——建筑顶部H处风速（m/s），按本规程式（A.1.1-2）计算；

——建筑平面进深（m）；

——建筑平面宽度（m）；

——建筑平面进深和建筑平面宽度取大值（m）。

- A.3.5扭转向广义惯性矩可按下列公式确定：

(A.1.7)

式中：

——楼层总数；

——第层扭转向惯性矩（kgm2）；

——第层扭转向一阶振型系数。

【条文说明】当无法获得实际振型系数、、时，可取进行计算，其中为层高度。

- 高层建筑加速度计算案例

- B.1 高层建筑基本情况

建筑物用途：1~23层为办公，24~35层为酒店，36层为屋面层；

结构类型：钢筋混凝土框架剪力墙结构，36层，建筑顶部高度157.6m，结构总高度157.6m；

建设地点：深圳市；

场地类别：C类；

基本风压：50年重现期风压0.75kN/㎡， 10年重现期风压0.45kN/㎡，1年重现期风压0.206kN/㎡；

建筑物密度：312kg/m³,详细层高质量分布见表B.2-2；

一阶固有频率：X向0.212Hz；Y向0.215Hz；扭转向0.250Hz；

阻尼比：5%；2%；1.5%；

几何尺寸及坐标轴方向定义如下：

立面图                     平面图

图B.1 建筑物外观形状示意图

- B.2 高层建筑振动特性分析

表B.2-1显示了前三阶振型的自振频率以及周期。

表B.2-1 自振频率以及周期

| 方向 | X轴方向 | Y轴方向 | 扭转方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自振频率（Hz） | 0.212 | 0.215 | 0.250 |
| 周期（s） | 4.715 | 4.661 | 4.001 |

对高层建筑结构进行振动特性分析，可以获得前三阶振型系数，分别见表B.2-2；根据后面的计算需要，需要基于前三阶振型系数获得以下参数：

- X轴方向一般化质量；

- Y轴方向一般化质量；

- 扭转向（Z轴方向）一般化惯性矩；

- 拟合得到前三阶振型指数。

其中，（1）～（3）项参数可根据离散的振型系数按以下公式进行计算得到，计算结果见表B.2-2。

(B.2-1)

(B.2-2)

(B.2-3)

式中：

——楼层总数；

——第层质量（kg）；

——第层X轴方向一阶振型系数；

——第层Y轴方向一阶振型系数；

——第层扭转（Z轴）方向惯性矩（kgm2）；

——第层扭转（Z轴）方向一阶振型系数。

表B.2-2 高层建筑层高、质量及振动特性一览表

| 楼层 | 功能 | 高度 （m） | 质量 （kg） | 惯性矩 （kgm2） | 振型系数 |  |  | X向 | Y向 | 扭转向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X向 | Y向 | 扭转向 |  |  |  |
| 36 | 屋顶 | 157.60 | 1.46E+06 | 5.39E+08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.46E+06 | 1.46E+06 | 5.39E+08 |
| 35 | 酒店 | 148.20 | 5.45E+06 | 2.01E+09 | 0.956 | 0.960 | 0.968 | 4.98E+06 | 5.02E+06 | 1.88E+09 |
| 34 | 酒店 | 143.10 | 3.21E+06 | 1.18E+09 | 0.928 | 0.936 | 0.949 | 2.76E+06 | 2.81E+06 | 1.06E+09 |
| 33 | 酒店 | 139.00 | 3.17E+06 | 1.17E+09 | 0.906 | 0.914 | 0.931 | 2.60E+06 | 2.65E+06 | 1.01E+09 |
| 32 | 酒店 | 134.90 | 3.16E+06 | 1.16E+09 | 0.882 | 0.890 | 0.910 | 2.46E+06 | 2.51E+06 | 9.65E+08 |
| 31 | 酒店 | 130.80 | 3.17E+06 | 1.17E+09 | 0.856 | 0.864 | 0.888 | 2.32E+06 | 2.36E+06 | 9.19E+08 |
| 30 | 酒店 | 126.70 | 3.17E+06 | 1.17E+09 | 0.829 | 0.836 | 0.862 | 2.18E+06 | 2.21E+06 | 8.68E+08 |
| 29 | 酒店 | 122.60 | 3.17E+06 | 1.17E+09 | 0.799 | 0.805 | 0.834 | 2.02E+06 | 2.05E+06 | 8.11E+08 |
| 28 | 酒店 | 118.50 | 3.16E+06 | 1.16E+09 | 0.768 | 0.771 | 0.803 | 1.87E+06 | 1.88E+06 | 7.50E+08 |
| 27 | 酒店 | 114.40 | 3.15E+06 | 1.16E+09 | 0.736 | 0.736 | 0.770 | 1.71E+06 | 1.71E+06 | 6.89E+08 |
| 26 | 酒店 | 110.30 | 3.19E+06 | 1.18E+09 | 0.705 | 0.701 | 0.735 | 1.59E+06 | 1.57E+06 | 6.35E+08 |
| 25 | 酒店 | 104.85 | 3.13E+06 | 1.15E+09 | 0.663 | 0.658 | 0.695 | 1.37E+06 | 1.36E+06 | 5.56E+08 |
| 24 | 酒店 | 100.45 | 3.45E+06 | 1.27E+09 | 0.635 | 0.625 | 0.664 | 1.39E+06 | 1.35E+06 | 5.60E+08 |
| 23 | 办公 | 96.25 | 2.92E+06 | 1.08E+09 | 0.605 | 0.592 | 0.635 | 1.07E+06 | 1.03E+06 | 4.35E+08 |
| 22 | 办公 | 92.15 | 2.92E+06 | 1.07E+09 | 0.577 | 0.560 | 0.607 | 9.71E+05 | 9.16E+05 | 3.96E+08 |
| 21 | 办公 | 88.05 | 2.93E+06 | 1.08E+09 | 0.548 | 0.528 | 0.578 | 8.80E+05 | 8.16E+05 | 3.60E+08 |
| 20 | 办公 | 83.95 | 2.94E+06 | 1.08E+09 | 0.519 | 0.495 | 0.549 | 7.92E+05 | 7.21E+05 | 3.26E+08 |
| 19 | 办公 | 79.85 | 2.94E+06 | 1.08E+09 | 0.490 | 0.463 | 0.519 | 7.05E+05 | 6.30E+05 | 2.92E+08 |
| 18 | 办公 | 75.75 | 2.94E+06 | 1.08E+09 | 0.461 | 0.430 | 0.489 | 6.23E+05 | 5.44E+05 | 2.59E+08 |
| 17 | 办公 | 71.65 | 2.94E+06 | 1.08E+09 | 0.431 | 0.398 | 0.458 | 5.45E+05 | 4.64E+05 | 2.27E+08 |
| 16 | 办公 | 67.55 | 2.94E+06 | 1.08E+09 | 0.401 | 0.365 | 0.427 | 4.73E+05 | 3.91E+05 | 1.97E+08 |
| 15 | 办公 | 63.45 | 2.94E+06 | 1.08E+09 | 0.371 | 0.333 | 0.395 | 4.05E+05 | 3.26E+05 | 1.69E+08 |
| 14 | 办公 | 59.35 | 2.94E+06 | 1.08E+09 | 0.342 | 0.301 | 0.364 | 3.43E+05 | 2.67E+05 | 1.43E+08 |
| 13 | 办公 | 55.25 | 2.94E+06 | 1.08E+09 | 0.313 | 0.271 | 0.332 | 2.87E+05 | 2.16E+05 | 1.19E+08 |
| 12 | 办公 | 51.15 | 3.01E+06 | 1.11E+09 | 0.284 | 0.242 | 0.301 | 2.42E+05 | 1.76E+05 | 1.01E+08 |
| 11 | 办公 | 46.65 | 3.52E+06 | 1.29E+09 | 0.253 | 0.212 | 0.270 | 2.25E+05 | 1.58E+05 | 9.44E+07 |
| 10 | 办公 | 42.55 | 2.99E+06 | 1.10E+09 | 0.226 | 0.188 | 0.244 | 1.53E+05 | 1.06E+05 | 6.58E+07 |
| 9 | 办公 | 38.45 | 3.00E+06 | 1.10E+09 | 0.199 | 0.165 | 0.219 | 1.19E+05 | 8.17E+04 | 5.31E+07 |
| 8 | 办公 | 34.35 | 3.00E+06 | 1.10E+09 | 0.174 | 0.143 | 0.194 | 9.03E+04 | 6.14E+04 | 4.16E+07 |
| 7 | 办公 | 30.25 | 3.00E+06 | 1.10E+09 | 0.148 | 0.122 | 0.169 | 6.57E+04 | 4.45E+04 | 3.15E+07 |
| 6 | 办公 | 26.15 | 3.00E+06 | 1.10E+09 | 0.124 | 0.102 | 0.144 | 4.58E+04 | 3.10E+04 | 2.29E+07 |
| 5 | 办公 | 22.05 | 3.00E+06 | 1.10E+09 | 0.100 | 0.082 | 0.120 | 3.03E+04 | 2.04E+04 | 1.58E+07 |
| 4 | 办公 | 17.95 | 3.00E+06 | 1.10E+09 | 0.078 | 0.065 | 0.096 | 1.84E+04 | 1.25E+04 | 1.02E+07 |
| 3 | 办公 | 13.85 | 2.99E+06 | 1.10E+09 | 0.058 | 0.048 | 0.074 | 1.01E+04 | 6.95E+03 | 6.07E+06 |
| 2 | 办公 | 9.75 | 3.77E+06 | 1.39E+09 | 0.041 | 0.034 | 0.055 | 6.49E+03 | 4.42E+03 | 4.18E+06 |
| 1 | 办公 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 广义质量 |  |  |  |  |  |  |  | 3.682E+07 | 3.596E+07 | — |
| 广义惯性矩 |  |  |  |  |  |  |  | — | — | 1.462E+10 |

根据表B.2-2的振型系数，拟合得到三个方向的振型指数如下：

表B.2-3 振型指数拟合结果

| 方向 | X方向（） | Y方向（） | 扭转方向（） |
| --- | --- | --- | --- |
| 振型指数拟合结果 | 1.05 | 1.10 | 0.95 |

（a）X向               （b）Y向             （c）扭转向

图B.2 振型指数拟合结果

- B.3一年重现期风压作用下加速度计算

1、计算工况

根本不同来风方向，按表B.3-1分为两种工况分别进行加速度计算：

表B.3-1 加速度计算工况一览表

| 工况 | 风向 | H（m） | B（m） | D（m） | 计算方向 | 对应轴向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工况一 | X | 157.6 | 47 | 47 | 顺风向 | X |
|  |  |  |  |  | 横风向 | Y |
|  |  |  |  |  | 扭转向 | Z |
| 工况二 | Y | 157.6 | 47 | 47 | 顺风向 | Y |
|  |  |  |  |  | 横风向 | X |
|  |  |  |  |  | 扭转向 | Z |

2、建筑顶部一年重现期风速计算

查询表5.1.6，深圳市一年重现期风压

地貌粗糙度类别为C类，地貌粗糙度指数取0.22

根据式(A.1.1-1)计算建筑顶部风压：

根据式(A.1.1-2)计算建筑顶部风速：

3、一年重现期风压作用下工况一加速度计算

（1）顺风向加速度计算

顺风向一阶频率

顺风向加速度峰值因子

根据条文A.1.3，，迎风面体型系数为+0.8，背风面体型系数为-0.6，顺风向体型系数

湍流强度在结构高度H处的值

H＞30m且小于梯度高度450m，湍流尺度在参考高度H处的值为

， 取0.07

均方根倾覆力矩系数

根据表B.2-3，顺风向一阶振型指数，顺风向一阶振型修正系数

顺风向一阶临界阻尼比为1.5%

顺风向风振共振系数

根据表B.2-2，顺风向一般化质量

建筑顶部顺风向最大风振加速度

（2）横风向加速度计算

横风向一阶自振频率

横风向加速度峰值因子

横风向倾覆力矩系数

根据表B.2-3，横风向一阶振型指数，横风向一阶振型修正系数

根据条文A.2.4，，，

横风向一阶临界阻尼比为1.5%

横风向风振共振系数

根据表B.2-2，横风向一般化质量

建筑顶部横风向最大风振加速度

（3）扭转角加速度计算

扭转向一阶自振频率

扭转向角加速度峰值因子

风致扭转力矩系数

根据表B.2-3，扭转向一阶振型指数，扭转向一阶振型修正系数

扭转向一阶临界阻尼比为1.5%

扭转向风振共振系数

根据表B.2-2，扭转向一般化惯性矩

- 顶部扭转向最大风振角加速度

4、一年重现期风压作用下加速度计算结果

同样的方法计算一年重现期风压作用下建筑顶部加速度，从而得到一年重现期作用下建筑顶部加速度结果如下表所示。

表B.3-2 一年重现期作用下建筑顶部加速度

| 工况 | 工况一 |  |  | 工况二 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方位 | 顺风向 | 横风向 | 扭转向 | 顺风向 | 横风向 | 扭转向 |
|  | X | Y | Z | Y | X | Z |
| 平动加速度（10-2m/s2） | 2.105 | 3.824 | — | 2.090 | 3.850 | — |
| 扭转角加速度（10-4rad/ s2） | — | — | 9.913 | — | — | 9.913 |

- B.4十年重现期风压作用下加速度计算

查询表5.1.6，深圳市十年重现期风压

根据式(A.1.1-1)计算建筑顶部风压：

根据式(A.1.1-2)计算建筑顶部风速：

临界阻尼比取2%，计算十年重现期风压下建筑顶部加速度，结果如下：

表B.4 十年重现期作用下建筑顶部加速度

| 工况 | 工况一 |  |  | 工况二 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方位 | 顺风向 | 横风向 | 扭转向 | 顺风向 | 横风向 | 扭转向 |
|  | X | Y | Z | Y | X | Z |
| 平动加速度（10-2m/s2） | 6.030 | 11.238 | — | 5.994 | 11.329 | — |
| 扭转角加速度（10-4rad/ s2） | — | — | 29.969 | — | — | 29.969 |

- B.5五十年重现期风压作用下加速度计算

查询表5.1.6，深圳市五十年重现期基本风压

根据式(A.1.1-1)计算建筑顶部风压：

根据式(A.1.1-2)计算建筑顶部风速：

临界阻尼比取5%，计算五十年重现期风压下建筑顶部加速度，结果如下：

表B.5 五十年重现期作用下建筑顶部加速度

| 工况 | 工况一 |  |  | 工况二 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方位 | 顺风向 | 横风向 | 扭转向 | 顺风向 | 横风向 | 扭转向 |
|  | X | Y | Z | Y | X | Z |
| 平动加速度（10-2m/s2） | 8.177 | 16.285 | — | 8.134 | 16.442 | — |
| 扭转角加速度（10-4rad/ s2） | — | — | 42.920 | — | — | 42.920 |

- B.6 高层建筑风振舒适度评价

- 根据式(5.2.2)、(5.2.5)、(5.2.7)计算得到高层建筑不同高度处加速度如表B.6-1所示，结构使用楼层最大加速度如下：

表B.6-2 结构使用楼层最大加速度

| 风压 | 阻尼比 | X向 10-2 m/s2 | Y向 10-2 m/s2 | 扭转（Z）向 （等效平动加速度*）10-2 m/s2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年重现期风压 | 1.5% | 3.850 | 3.824 | 3.294 |
| 十年重现期风压 | 2% | 11.329 | 11.238 | 9.960 |
| 五十年重现期风压 | 5% | 16.442 | 16.285 | 14.264 |
| ， |  |  |  |  |

1、一年重现期风振舒适度评价

一年重现期风压作用下：

（a）X向自振频率为0.212Hz，办公区（23层）最大平动加速度为2.281×10-2m/s2，酒店区（35层）最大平动加速度为3.695×10-2m/s2；

（b）Y向自振频率为0.215Hz，办公区（23层）最大平动加速度为3.670×10-2m/s2，酒店区（35层）最大平动加速度为2.012×10-2m/s2；

（c）扭转（Z）向自振频率为0.250Hz，办公区（23层）最大等效平动加速度为2.093×10-2m/s2

酒店区（35层）最大等效平动加速度为3.188×10-2m/s2；

根据4.2.2条，如图B.6所示，本项目办公区和酒店区风振加速度均满足1年重现期风压作用下风振加速度限值的要求。

根据4.2.6条，如图B.7所示，本项目一年风振舒适度等级为H-30。

图 B.6一年重现期风压风振舒适度限值示意图

图 B.7一年风振舒适度等级示意图

2、十年重现期风振舒适度评价

根据4.2.1条，十年重现期风压作用下：

（a）办公区（23层）最大平动（含等效平动）加速度为0.067m/s2，小于0.25m/s2，满足办公的加速度限值要求。

（b）酒店区（35层）最大平动（含等效平动）加速度为0.109m/s2，小于0.20m/s2，满足酒店、旅馆的加速度限值要求。

3、五十年重现期风振舒适度评价

根据4.2.3条，五十年重现期风压作用下，最大平动（含等效平动）加速度为0.164m/s2，小于0.5m/s2，满足人体舒适极限加速度要求。

4、综合风振舒适度评价

本项目50年重现期风压为0.75kN/㎡，大于0.5 kN/㎡，本项目位于台风地区，根据4.2.5条，本项目满足台风地区高层建筑风振加速度限值要求。

根据4.2.6条，本项目综合风振舒适度等级为Ⅱ(优)。

表B.6-1 高层建筑不同高度处风振加速度

| 楼层 | 功能 | 高度 （m） | 一年重现期风压 |  |  |  |  |  | 十年重现期风压 |  |  |  |  |  | 五十年重现期风压 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工况一 |  |  | 工况二 |  |  | 工况一 |  |  | 工况二 |  |  | 工况一 |  |  | 工况二 |  |  |
|  |  |  | 顺风向 | 横风向 | 扭转向 | 顺风向 | 横风向 | 扭转向 | 顺风向 | 横风向 | 扭转向 | 顺风向 | 横风向 | 扭转向 | 顺风向 | 横风向 | 扭转向 | 顺风向 | 横风向 | 扭转向 |
|  |  |  | X | Y | Z | Y | X | Z | X | Y | Z | Y | X | Z | X | Y | Z | Y | X | Z |
|  |  |  | 10-2 m/s2 | 10-2 m/s2 | 10-4 rad/s2 | 10-2 m/s2 | 10-2 m/s2 | 10-4 rad/s2 | 10-2 m/s2 | 10-2 m/s2 | 10-4 rad/s2 | 10-2 m/s2 | 10-2 m/s2 | 10-4 rad/s2 | 10-2 m/s2 | 10-2 m/s2 | 10-4 rad/s2 | 10-2 m/s2 | 10-2 m/s2 | 10-4 rad/s2 |
| 36 | 屋顶 | 157.60 | 2.105 | 3.824 | 9.913 | 2.090 | 3.850 | 9.913 | 6.030 | 11.238 | 29.969 | 5.994 | 11.329 | 29.969 | 8.177 | 16.285 | 42.920 | 8.134 | 16.442 | 42.920 |
| 35 | 酒店 | 148.20 | 2.012 | 3.670 | 9.594 | 1.998 | 3.695 | 9.594 | 5.765 | 10.786 | 29.007 | 5.730 | 10.873 | 29.007 | 7.817 | 15.630 | 41.542 | 7.776 | 15.781 | 41.542 |
| 34 | 酒店 | 143.10 | 1.953 | 3.578 | 9.406 | 1.939 | 3.602 | 9.406 | 5.595 | 10.515 | 28.436 | 5.561 | 10.600 | 28.436 | 7.586 | 15.237 | 40.725 | 7.546 | 15.384 | 40.725 |
| 33 | 酒店 | 139.00 | 1.906 | 3.495 | 9.229 | 1.893 | 3.519 | 9.229 | 5.461 | 10.272 | 27.902 | 5.428 | 10.355 | 27.902 | 7.405 | 14.885 | 39.959 | 7.366 | 15.028 | 39.959 |
| 32 | 酒店 | 134.90 | 1.856 | 3.404 | 9.024 | 1.843 | 3.428 | 9.024 | 5.319 | 10.005 | 27.284 | 5.287 | 10.086 | 27.284 | 7.212 | 14.499 | 39.074 | 7.174 | 14.638 | 39.074 |
| 31 | 酒店 | 130.80 | 1.802 | 3.304 | 8.800 | 1.790 | 3.327 | 8.800 | 5.164 | 9.711 | 26.606 | 5.133 | 9.789 | 26.606 | 7.002 | 14.072 | 38.104 | 6.965 | 14.208 | 38.104 |
| 30 | 酒店 | 126.70 | 1.744 | 3.195 | 8.549 | 1.732 | 3.217 | 8.549 | 4.998 | 9.391 | 25.846 | 4.967 | 9.467 | 25.846 | 6.777 | 13.609 | 37.015 | 6.741 | 13.740 | 37.015 |
| 29 | 酒店 | 122.60 | 1.682 | 3.076 | 8.266 | 1.670 | 3.097 | 8.266 | 4.820 | 9.041 | 24.990 | 4.790 | 9.114 | 24.990 | 6.535 | 13.102 | 35.790 | 6.501 | 13.228 | 35.790 |
| 28 | 酒店 | 118.50 | 1.617 | 2.949 | 7.959 | 1.606 | 2.969 | 7.959 | 4.634 | 8.666 | 24.063 | 4.606 | 8.736 | 24.063 | 6.284 | 12.558 | 34.462 | 6.251 | 12.679 | 34.462 |
| 27 | 酒店 | 114.40 | 1.550 | 2.815 | 7.633 | 1.539 | 2.834 | 7.633 | 4.441 | 8.272 | 23.077 | 4.414 | 8.339 | 23.077 | 6.022 | 11.987 | 33.050 | 5.990 | 12.102 | 33.050 |
| 26 | 酒店 | 110.30 | 1.483 | 2.680 | 7.287 | 1.473 | 2.698 | 7.287 | 4.251 | 7.876 | 22.031 | 4.225 | 7.939 | 22.031 | 5.764 | 11.413 | 31.552 | 5.733 | 11.523 | 31.552 |
| 25 | 酒店 | 104.85 | 1.394 | 2.516 | 6.886 | 1.385 | 2.533 | 6.886 | 3.995 | 7.394 | 20.819 | 3.971 | 7.453 | 20.819 | 5.417 | 10.715 | 29.816 | 5.389 | 10.818 | 29.816 |
| 24 | 酒店 | 100.45 | 1.335 | 2.389 | 6.584 | 1.326 | 2.405 | 6.584 | 3.826 | 7.021 | 19.904 | 3.803 | 7.077 | 19.904 | 5.188 | 10.174 | 28.506 | 5.161 | 10.272 | 28.506 |
| 23 | 办公 | 96.25 | 1.274 | 2.265 | 6.297 | 1.265 | 2.281 | 6.297 | 3.651 | 6.657 | 19.037 | 3.629 | 6.711 | 19.037 | 4.951 | 9.647 | 27.264 | 4.924 | 9.740 | 27.264 |
| 22 | 办公 | 92.15 | 1.214 | 2.143 | 6.018 | 1.206 | 2.158 | 6.018 | 3.480 | 6.298 | 18.193 | 3.458 | 6.349 | 18.193 | 4.718 | 9.126 | 26.055 | 4.693 | 9.214 | 26.055 |
| 21 | 办公 | 88.05 | 1.154 | 2.019 | 5.731 | 1.146 | 2.033 | 5.731 | 3.305 | 5.934 | 17.326 | 3.285 | 5.982 | 17.326 | 4.482 | 8.599 | 24.813 | 4.458 | 8.682 | 24.813 |
| 20 | 办公 | 83.95 | 1.093 | 1.895 | 5.444 | 1.085 | 1.908 | 5.444 | 3.131 | 5.568 | 16.458 | 3.112 | 5.613 | 16.458 | 4.246 | 8.069 | 23.571 | 4.224 | 8.146 | 23.571 |
| 19 | 办公 | 79.85 | 1.031 | 1.770 | 5.149 | 1.024 | 1.782 | 5.149 | 2.955 | 5.202 | 15.567 | 2.937 | 5.244 | 15.567 | 4.007 | 7.538 | 22.294 | 3.985 | 7.611 | 22.294 |
| 18 | 办公 | 75.75 | 0.969 | 1.645 | 4.846 | 0.962 | 1.656 | 4.846 | 2.777 | 4.833 | 14.652 | 2.760 | 4.872 | 14.652 | 3.766 | 7.004 | 20.984 | 3.746 | 7.072 | 20.984 |
| 17 | 办公 | 71.65 | 0.907 | 1.520 | 4.544 | 0.900 | 1.530 | 4.544 | 2.598 | 4.467 | 13.737 | 2.582 | 4.503 | 13.737 | 3.523 | 6.474 | 19.673 | 3.504 | 6.536 | 19.673 |
| 16 | 办公 | 67.55 | 0.844 | 1.396 | 4.233 | 0.838 | 1.405 | 4.233 | 2.419 | 4.101 | 12.798 | 2.404 | 4.134 | 12.798 | 3.280 | 5.943 | 18.329 | 3.262 | 6.000 | 18.329 |
| 15 | 办公 | 63.45 | 0.782 | 1.273 | 3.919 | 0.776 | 1.282 | 3.919 | 2.240 | 3.742 | 11.849 | 2.226 | 3.772 | 11.849 | 3.037 | 5.423 | 16.969 | 3.021 | 5.475 | 16.969 |
| 14 | 办公 | 59.35 | 0.719 | 1.153 | 3.604 | 0.714 | 1.161 | 3.604 | 2.061 | 3.388 | 10.897 | 2.048 | 3.415 | 10.897 | 2.794 | 4.909 | 15.606 | 2.779 | 4.956 | 15.606 |
| 13 | 办公 | 55.25 | 0.658 | 1.036 | 3.291 | 0.653 | 1.043 | 3.291 | 1.885 | 3.045 | 9.950 | 1.874 | 3.069 | 9.950 | 2.556 | 4.412 | 14.250 | 2.543 | 4.455 | 14.250 |
| 12 | 办公 | 51.15 | 0.597 | 0.924 | 2.988 | 0.593 | 0.930 | 2.988 | 1.711 | 2.716 | 9.034 | 1.701 | 2.738 | 9.034 | 2.320 | 3.935 | 12.937 | 2.308 | 3.973 | 12.937 |
| 11 | 办公 | 46.65 | 0.532 | 0.810 | 2.677 | 0.529 | 0.815 | 2.677 | 1.526 | 2.380 | 8.092 | 1.516 | 2.399 | 8.092 | 2.069 | 3.448 | 11.590 | 2.058 | 3.482 | 11.590 |
| 10 | 办公 | 42.55 | 0.475 | 0.719 | 2.422 | 0.472 | 0.724 | 2.422 | 1.362 | 2.113 | 7.321 | 1.354 | 2.130 | 7.321 | 1.847 | 3.062 | 10.485 | 1.837 | 3.092 | 10.485 |
| 9 | 办公 | 38.45 | 0.420 | 0.632 | 2.174 | 0.417 | 0.636 | 2.174 | 1.203 | 1.856 | 6.574 | 1.196 | 1.871 | 6.574 | 1.631 | 2.690 | 9.415 | 1.623 | 2.715 | 9.415 |
| 8 | 办公 | 34.35 | 0.365 | 0.547 | 1.926 | 0.363 | 0.551 | 1.926 | 1.047 | 1.608 | 5.823 | 1.040 | 1.621 | 5.823 | 1.419 | 2.330 | 8.339 | 1.412 | 2.353 | 8.339 |
| 7 | 办公 | 30.25 | 0.312 | 0.466 | 1.676 | 0.309 | 0.469 | 1.676 | 0.893 | 1.369 | 5.067 | 0.888 | 1.380 | 5.067 | 1.211 | 1.984 | 7.257 | 1.205 | 2.004 | 7.257 |
| 6 | 办公 | 26.15 | 0.260 | 0.389 | 1.428 | 0.258 | 0.391 | 1.428 | 0.746 | 1.142 | 4.317 | 0.741 | 1.152 | 4.317 | 1.011 | 1.655 | 6.183 | 1.006 | 1.671 | 6.183 |
| 5 | 办公 | 22.05 | 0.211 | 0.315 | 1.185 | 0.210 | 0.318 | 1.185 | 0.606 | 0.927 | 3.584 | 0.602 | 0.934 | 3.584 | 0.822 | 1.343 | 5.133 | 0.817 | 1.356 | 5.133 |
| 4 | 办公 | 17.95 | 0.165 | 0.247 | 0.953 | 0.164 | 0.248 | 0.953 | 0.473 | 0.725 | 2.882 | 0.470 | 0.731 | 2.882 | 0.641 | 1.051 | 4.127 | 0.637 | 1.061 | 4.127 |
| 3 | 办公 | 13.85 | 0.122 | 0.184 | 0.737 | 0.122 | 0.186 | 0.737 | 0.351 | 0.542 | 2.227 | 0.348 | 0.547 | 2.227 | 0.475 | 0.786 | 3.189 | 0.473 | 0.793 | 3.189 |
| 2 | 办公 | 9.75 | 0.087 | 0.131 | 0.544 | 0.087 | 0.132 | 0.544 | 0.250 | 0.385 | 1.645 | 0.249 | 0.388 | 1.645 | 0.339 | 0.557 | 2.355 | 0.338 | 0.563 | 2.355 |
| 1 | 办公 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

- 风振控制系统性能参数的确定

- C.0.1 黏滞阻尼器的性能参数，可按下式确定：

(C.0.1-1)

(C.0.1-2)

式中：   黏滞阻尼器在相应位移下的阻尼力；

黏滞阻尼器阻尼系数；

沿消能方向黏滞阻尼器的相对速度；。

黏滞阻尼器阻尼指数；

黏滞阻尼器在相应加载位移时滞回曲线所围的面积；

试验加载圆周率；

分别为沿消能方向黏滞阻尼器的正向位移和负向位移值。

C.0.2 电涡流阻尼器的性能参数，可按下式确定：

(C.0.2-1)

式中：   电涡流阻尼器的阻尼系数；

电涡流阻尼器的最大阻尼力。

电涡流阻尼器的性能参数也可按下列公式确定：

(C.0.2-2)

式中：   电涡流阻尼器达到最大阻尼力的临界速度。

- C.0.3 黏弹性阻尼器的性能参数，可按下式确定：

(C.0.3-1)

(C.0.3-2)

式中：   黏弹性阻尼器有效刚度；

沿消能方向黏弹性阻尼器的位移；

、   分别为黏弹性阻尼器在相应位移时的正向阻尼力和负向阻尼力。

- C.0.4 黏滞阻尼器和黏弹性阻尼器附加给建筑结构的有效阻尼比，可按下式确定：

(C.0.4)

式中：   阻尼器附加有效阻尼比；

第j个阻尼器在结构预期层间位移下往复循环一周所消耗的能量；

设置阻尼器的结构在预期位移下的总应变能。

- C.0.5 调谐质量阻尼器的最优自振频率和最优阻尼比，可按下式确定：

(C.0.5-1)

ξT1=3μT8(1−μT) 	(C.0.5-2)

式中：   结构第一自振圆频率。

调谐阻尼器有效质量与结构预期控制振型广义质量比值，常用取值范围为0.005～0.03。

- C.0.6 矩形水箱调谐液体阻尼器的自振频率、阻尼比和质量参与系数，可按下式确定：

(C.0.6-1)

(C.0.6-2)

(C.0.6-3)

式中：   矩形水箱调谐液体阻尼器的质量参与系数；

矩形水箱液体振动方向长度；

矩形水箱与振动方向相垂直方向的长度；

水箱水深；

矩形水箱位移幅值；

水箱中加滤网影响系数，水箱中加滤网时，不加滤网时。

【条文说明】通过公式(C.0.6-2)计算得到的调谐液体阻尼器阻尼比，还应通过阻尼器实验进行验证。

- C.0.7 圆柱形水箱调谐液体阻尼器的自振频率、阻尼比和质量参与系数，可按下式确定：

(C.0.7-1)

(C.0.7-2)

(C.0.7-3)

式中：   圆柱形水箱圆截面半径；

第一振型雷诺数，，其中v为流体黏滞系数。

【条文说明】通过公式(C.0.7-2)计算得到的调谐液体阻尼器阻尼比，还应通过阻尼器实验进行验证。

- C.0.8 U型管水箱调谐液体阻尼器的自振频率、阻尼比和质量参与系数，可按下式确定：

(C.0.8-1)

(C.0.8-2)

(C.0.8-3)

式中：   U型管水箱水平管长度；

U型管水箱中液体总长；

U型管水箱中液体的最大流度；

U型水箱隔板或阐板阻尼系数。

【条文说明】通过公式(C.0.8-2)计算得到的调谐液体阻尼器阻尼比，还应通过阻尼器实验进行验证。对于U型管水箱的调谐液体阻尼器，其阻尼比与结构响应有关，因此，需要依据建筑结构的预期响应或者建筑结构的实际响应进行计算和修正。

- C.0.9 主被动混合调谐质量阻尼器的行程反馈增益和相对速度反馈增益，可按下式确定：

(C.0.9-1)

(C.0.9-2)

(C.0.9-3)

(C.0.9-4)

式中：   结构第一阶自振频率；

主动调谐质量阻尼器的名义最优调频比：

主动调谐质量阻尼器的名义最优阻尼比：

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对执行规范严格程度的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

3）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

本标准引用标准名录

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

- 《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99

- 《混凝土结构设计规范》GB 50204

- 《钢结构设计标准》GB 50017

- 《建筑工程风洞试验方法标准》JGJ/T 338

- 《建筑结构荷载规范》DBJ 15-101

- 《建筑消能阻尼器》JG/T 209

- 《钢结构焊接规范》GB 50661

- 《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ 15-92

- 《钢结构设计规程》DBJ 15-102

广 东 省 标 准

高层建筑风振舒适度评价标准

及控制技术规程

Comfort Evaluation Standard and Control Technical Specification for Wind-induced Vibration of Tall Building

DBJ  ××-××-××

条 文 说 明